## Computo_metrico
Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		M I S U R A Z I O N I:			Quantità	IMPORTI
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	ClDes	ClQT	Linha
1	02.04.008*	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
		M I S U R A Z I O N I:
		Infissi esterni in legno				0,000	0,00
		Prospetto Nord				0,000	0,00
			7,00		1,100	1,600	12,32
			3,00		0,770	1,600	3,70
			4,00		1,100	2,200	9,68
		Prospetto Sud				0,000	0,00
			9,00		1,100	1,600	15,84
			3,00		2,000	0,900	5,40
			1,00		1,100	2,000	2,20
		Prospetto Ovest				0,000	0,00
			3,00		1,100	1,600	5,28
			3,00		0,770	1,600	3,70
		Prospetto Est				0,000	0,00
			6,00		1,100	1,600	10,56
												3'
		SOMMANO m²					68,68	25,48	1749,97

2	02.04.008*	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
		M I S U R A Z I O N I:
		Infissi esterni in alluminio				0,000	0,00
		Prospetto Nord				0,000	0,00
			7,00		1,100	1,600	12,32
			3,00		0,770	1,600	3,70
			4,00		1,100	2,200	9,68
		Prospetto Sud				0,000	0,00
			9,00		1,100	1,600	15,84
			3,00		2,000	0,900	5,40
			1,00		1,100	2,000	2,20
		Prospetto Ovest				0,000	0,00
			3,00		1,100	1,600	5,28
			3,00		0,770	1,600	3,70
		Prospetto Est				0,000	0,00
			6,00		1,100	1,600	10,56
												3'
		SOMMANO m²					68,68	25,48	1749,97

3	06.04.039.003	Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento industriale con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza all'aggressione chimica, a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la colorazione miscelati in opportuna proporzione con leganti cementizi e con l'aggiunta di speciali additivi che ne assicurino il perfetto ancoraggio ad idoneo massetto di conglomerato cementizio da pagarsi a parte, applicato secondo le istruzioni della ditta fornitrice e nelle prescritte proporzioni. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per traffico pesante, spessore mm 8.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
		ING-002 Atrio	9,40				9,40
		UFF-007	9,10				9,10
		UFF-005	11,00				11,00
		UFF-004	15,50				15,50
		UFF-003	12,50				12,50
		UFF-002	19,50				19,50
		UFF-001	20,50				20,50
		MEN-001	24,00				24,00
		DST-003	12,00				12,00
		DST-002	25,00				25,00
		LOC-002	8,00				8,00
		ARC-001	10,00				10,00
		ARC-002	13,00				13,00
		DST-006	10,00				10,00
		DEP-001	13,00				13,00
		ING-001	32,00				32,00
						0,000	0,00
		Primo Piano				0,000	0,00
		DST-010 (compresa scala di collegamento)	25,00				25,00
												3'
		SOMMANO m²					269,50	14,08	3794,56

4	06.04.015*.006	Pavimento in listoncini di legno (parquet). Fornitura e posa in opera di pavimento realizzato con listoncini di legno (parquet) di spessore di circa mm. 10, larghezza compresa tra i cm. 6 e i cm. 8 e lunghezza circa cm. 30. I listoncini, a coste perfettamente parallele, sono disposti in unica direzione o altro disegno semplice. Montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; il trattamento finale con vernici protettive. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Rovere (I Scelta).
		M I S U R A Z I O N I:
						0,000	0,00
		Primo piano				0,000	0,00
						0,000	0,00
		Camerate				0,000	0,00
		DOR 00001	22,00				22,00
		DOR 00002	19,00				19,00
		DOR 00003	18,00				18,00
		DST 00012	5,00				5,00
						0,000	0,00
		Appartamento 1				0,000	0,00
		SOG 00001	33,00				33,00
		LET 00001	15,00				15,00
		LET 00002	15,00				15,00
		DST 00015	7,00				7,00
						0,000	0,00
		Appartamento 2				0,000	0,00
		SOG 00002	33,00				33,00
		LET 00003	16,00				16,00
		LET 00004	16,00				16,00
		DST 00014	7,00				7,00
												3'
		SOMMANO m²					206,00	83,60	17221,60

5	02.04.013*	Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
		M I S U R A Z I O N I:
						0,000	0,00
		Opere esterne				0,000	0,00
		Rimozione recinzione perimetrale [15 kg/mq]		1,10	60,000		66,00
						0,000	0,00
		Edificio principale				0,000	0,00
		[peso 15 kg/mq]				0,000	0,00
						0,000	0,00
		Parapetto balcone nord-est	2,00	1,10	5,340		11,75
						0,000	0,00
		Parapetto balcone primo piano prospetto sud		1,10	15,700		17,27
						0,000	0,00
		Inferriate finestre piano terra	4,00	1,10	1,600		7,04
												3'
		SOMMANO m²					102,06	27,41	2797,46

6	02.04.014*	Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in metallo, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
		M I S U R A Z I O N I:
		Opere esterne				0,000	0,00
		Rimozione recinzione perimetrale in rete metallica [2 kg/mq]		1,80	120,000		216,00
		Rimozione recinzione perimetrale ex cisterna		2,00	15,000		30,00
												3'
		SOMMANO m²					246,00	7,33	1803,18

7	02.04.013*	Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
		M I S U R A Z I O N I:
		Peso 40kg/mq				0,000	0,00
		Rimozione cancello di ferro ingresso			5,000	1,800	9,00
		Rimozione portone garage			2,500	2,500	6,25
												3'
		SOMMANO m²					15,25	27,41	418,00

8	02.04.008*	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
		M I S U R A Z I O N I:
		Edificio principale				0,000	0,00
						0,000	0,00
		Piano terra				0,000	0,00
		Porta d'ingresso caserma			1,400	2,100	2,94
		Porte interne	9,00		0,800	2,000	14,40
						0,000	0,00
		Primo piano				0,000	0,00
		Porte interne	9,00		0,800	2,000	14,40
						0,000	0,00
		Secondo piano				0,000	0,00
		Porte interne	8,00		0,800	2,000	12,80
												3'
		SOMMANO m²					44,54	25,48	1134,88

9	06.02.003*.001	Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10 (Con malta di allettamento).
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
		DST-005	2,00	2,20		2,450	10,78
		DST-005	2,00	2,20		2,450	10,78
			2,00	1,20		2,450	5,88
		WCS-003	2,00	1,60		2,450	7,84
			2,00	2,20		2,450	10,78
		DST-001	2,00	2,40		2,450	11,76
			2,00	1,40		2,450	6,86
		WCS-001	2,00	1,30		2,450	6,37
			2,00	1,70		2,450	8,33
		WCS-002	2,00	1,00		2,450	4,90
			2,00	1,70		2,450	8,33
		Primo Piano				0,000	0,00
		Appartamento 1				0,000	0,00
		WCS-007	2,00	1,50		2,450	7,35
			2,00	2,10		2,450	10,29
		WCS-006	2,00	1,60		2,450	7,84
			2,00	3,70		2,450	18,13
						0,000	0,00
		Appartamento 2				0,000	0,00
		WCS-008	2,00	1,50		2,450	7,35
			2,00	2,10		2,450	10,29
		WCS-009	2,00	4,10		2,450	20,09
			2,00	1,60		2,450	7,84
						0,000	0,00
		Camerate				0,000	0,00
		WCS-005	2,00	3,60		2,450	17,64
			2,00	1,40		2,450	6,86
		WCS-004	2,00	3,70		2,450	18,13
			2,00	1,50		2,450	7,35
		WCS-010	2,00	2,70		2,450	13,23
			2,00	1,40		2,450	6,86
		LOC-008	2,00	1,70		2,450	8,33
			2,00	3,80		2,450	18,62
												3'
		SOMMANO m²					278,81	58,61	16341,05

10	06.04.009*.004	Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni fornito e posto in opera con malta di allettamento o mastici adesivi compresi. E' compreso: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle monocottura delle dimensioni di cm 20x20 con mastici adesivi.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
		DST-005	2,60				2,60
		WCS-003	3,50				3,50
		DST-001	3,50				3,50
		WCS-001	2,50				2,50
		WCS-002	1,60				1,60
						0,000	0,00
		Primo Piano				0,000	0,00
		Appartamento 1				0,000	0,00
		WCS-007	3,10				3,10
		WCS-006	5,50				5,50
						0,000	0,00
		Appartamento 2				0,000	0,00
		WCS-008	3,20				3,20
		WCS-009	6,20				6,20
						0,000	0,00
		Camerate				0,000	0,00
		WCS-005	5,00				5,00
		WCS-004	5,50				5,50
		WCS-010	3,80				3,80
		LOC-008	6,10				6,10
						0,000	0,00
												3'
		SOMMANO m²					52,10	30,28	1577,59

11	02.03.004*.001	Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
		M I S U R A Z I O N I:
		Opere esterne				0,000	0,00
		Muro perimetrale di recinzione				0,000	0,00
		muro recinzione lato strada		3,50	0,400	1,000	1,40
						0,000	0,00
		muro perimetrale controterra lato ovest		20,00	0,800	2,800	44,80
		muro perimetrale controterra lato sud		22,00	0,400	2,000	17,60
		muro perimetrale controterra lato nord		16,00	0,400	2,000	12,80
												3'
		SOMMANO m³					76,60	101,81	7798,65

12	02.03.001*.001	Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino ad un'altezza di m. 10,00. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; a demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre o a ridosso di fabbricati o parte di fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano inferiore, se interrato o seminterrato, si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione. (L'unità di misura è il m³ calcolato vuoto per pieno). Per edifici isolati fuori dai centri urbani.
		M I S U R A Z I O N I:
						0,000	0,00
		Edificio principale				0,000	0,00
		Murature fuori terra				0,000	0,00
				170,00		9,600	1632,00
				170,00		0,900	153,00
				170,00		0,500	85,00
						0,000	0,00
		Annesso				0,000	0,00
		Fuori terra		31,00		3,300	102,30
												3'
		SOMMANO m³					1972,30	17,99	35481,68

13	02.03.007*.001	Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta in cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque altezza. Sono compresi: il taglio dei ferri; l'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.) necessari. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 10.
		M I S U R A Z I O N I:
		Demolizione solaio (ex area cisterna)		15,00			15,00
												3'
		SOMMANO m²					15,00	45,18	677,70

14	02.03.011*.003	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
		M I S U R A Z I O N I:
		Demolizione pavimentazione esterna in pietra (compresa rampa)	200,00				200,00
												3'
		SOMMANO m²					200,00	16,75	3350,00

15	02.04.009*	Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
		M I S U R A Z I O N I:
		Edificio principale				0,000	0,00
		Apparecchi sanitari (docce, vasche, wc, lavabi, bidet, caldaie)	15,00				15,00
		Radiatori	25,00				25,00
												3'
		SOMMANO cad					40,00	30,56	1222,40

16	A01116.a	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di impianto idrico
		M I S U R A Z I O N I:
		Edificio principale				0,000	0,00
		Piano terra				0,000	0,00
		Bagni	1,00	20,00			20,00
		Cucina	1,00	15,00			15,00
		Piano Primo				0,000	0,00
		Bagni	2,00	20,00			40,00
		Cucina	2,00	15,00			30,00
		Piano secondo				0,000	0,00
		Bagni	2,00	20,00			40,00
		Cucina	1,00	15,00			15,00
												3'
		SOMMANO m					160,00	3,37	539,20

17	A01116.b	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro
		M I S U R A Z I O N I:
		Edificio principale				0,000	0,00
		Piano terra				0,000	0,00
		Bagni	1,00	30,00			30,00
		Cucina	1,00	25,00			25,00
		Piano primo				0,000	0,00
		Bagni	2,00	30,00			60,00
		Cucina	2,00	25,00			50,00
		Piano secondo				0,000	0,00
		Bagni	2,00	30,00			60,00
		Cucina	1,00	25,00			25,00
												3'
		SOMMANO m					250,00	4,22	1055,00

18	A01134.b	Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in pvc diametro nominale: fino a 32 mm
		M I S U R A Z I O N I:
		Edificio principale	250,00				250,00
												3'
		SOMMANO m					250,00	3,31	827,50

19	02.06.004.004	Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
		M I S U R A Z I O N I:
		Peso medio delle macerie per unità di volume vuoto per pieno, pari a Kg/mc 573,16 (Determinato da VVF-Abruzzo e ITC-CNR -L’Aquila).				0,000	0,00
		Vedi voce n° 12 [m³ 1 972.30]				0,573	1130,13
		Vedi voce n° 11 [m³ 76.60]				0,573	43,89
		Vedi voce n° 13 [m² 15.00]		0,20		0,573	1,72
		Vedi voce n° 14 [m² 200.00]		0,05		0,075	0,75
												3'
		SOMMANO t					1176,49	17,01	20012,09

20	02.06.004.003	Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 15 [cad 40.00]	0,75			0,070	2,10
												3'
		SOMMANO t					2,10	16,68	35,03

21	02.06.004.005	Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)
		M I S U R A Z I O N I:
		Peso Porte ed infissi Interni Kg/mq 15 (Compreso coprifili e telaio)				0,000	0,00
		Vedi voce n° 8 [m² 44.54]				0,015	0,67
		Vedi voce n° 1 [m² 68.68]				0,015	1,03
						0,000	0,00
												3'
		SOMMANO t					1,70	113,85	193,55

22	02.06.004.013	Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 2 [m² 68.68]				0,015	1,03
		Vedi voce n° 5 [m² 102.06]				0,015	1,53
		Vedi voce n° 6 [m² 246.00]				0,002	0,49
		Vedi voce n° 7 [m² 15.25]				0,040	0,61
												3'
		SOMMANO t					3,66	0,00	0,00

23	NP.OC.01	Fornitura e posa di Tetto Verde tipo DAKU "Estensivo STANDARD" con finitura vegetale a Sedum o equivalente conforme alle prescrizioni della UNI 11235/2015. Il sistema, da istallare su stratigrafia impermeabile antiradice dovrà soddisfare i seguenti parametri di efficienza e sostenibilità: • Spessore assestato del sistema (escluso vegetazione) non superiore a 16 cm ca. • Peso a saturazione di campo con substrato a pF1 (escluso vegetazione) non superiore a 101 kg/mq • Volume d’aria del sistema a pF1 non inferiore a 49,5 l/mq • MT (massima acqua trattenuta dal sistema) non inferiore a 46,5 l/mq • CI (contenuto intermedio = acqua trattenuta da materiali porosi a pF 2) non inferiore a 35,5 l/mq • ATD (acqua totale disponibile = MT-PA) non inferiore a 38,5 l/mq • UT (rapporto di utilizzabilità = ATD/MT) non inferiore a 0,83 • EF (rapporto di efficienza = APD/ATD) non inferiore a 0,71 • Coefficiente deflusso del sistema (certificato secondo UNI11235/2015 - test FLL) non superiore a 0,51 Il sistema è costituito da: - Strato di protezione meccanica, elemento drenante e di accumulo idrico: DAKU FSD 20, in polistirene espanso sinterizzato, con massa grezza 25 kg/mc ca, spessore 82 mm e capacità di accumulo idrico pari a 13,1 lt/mq ca. Capacità drenante sul piano a 20 kPa (i=0.01) non inferiore a 1,44 lt/ms; Capacità drenante verticale non inferiore a 0,73 lt/mqs; Volume d’aria libera con massimo accumulo idrico non inferiore a 21,5 lt/mq. - Elemento filtrante: DAKU STABILFILTER SFE, geotessile stabilizzante in fibre di polipropilene, spessore mm 1,35 (a 2kPa) dal peso di 220 gr/mq (+/-10%). Indice di velocità VIH=50 di 85 mm/s (-30%), con apertura caratteristica dei pori d=90% di 0.08 mm (+/-30%). - Strato colturale: DAKU ROOF SOIL 2 costituito da DAKU KOMPOST e mix di inerti vulcanici, avente una granulometria entro i limiti definiti dal fuso granulometrico della UNI 11235/2015 e dalla massa volumica apparente secca compresa tra 650 e 750 kg/mc, un peso a saturazione di campo inferiore a 1.072 kg/mc, PH compreso tra 7/8, CSC non inferiore a 16,3 mq/100g, capacità di ritenzione idrica (pF07) non inferiore a 40% v/v, acqua disponibile non inferiore a 30% v/v; posa in ragione di 8 cm assestati. - Fertilizzante di completamento: DAKU PLUS E a lento e graduale rilascio dei nutrienti, in granuli ricoperti, in ragione di 8 gr/mq x ogni cm di substrato; Azoto Totale 14%, Anidride Fosforica (solubile acqua) 13%, Ossido di Potassio 12%. - Strato vegetale: DAKU SEDUM TALEA costituito da erbacee perenni tappezzanti; la miscela in talee, è composta da diverse specie di Sedum in proporzioni e lunghezze variabili; messa a dimora in ragione di minimo 80 gr/mq. - Fasce di zavorramento: strato di protezione e drenaggio perimetrale di sicurezza (largh. cm 50 ca.) in ghiaia tonda, lavata, di granulometria 20 - 30 mm, per uno spessore massimo pari a quello del substrato stabilizzato. Il prezzo è da considerars comprensivo di noli, trasporti e quanto altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
		Copertura autorimessa	230,00				230,00
												3'
		SOMMANO mq					230,00	73,36	16872,80

24	07.03.011*.002	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 15 mm
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
		DST003	11,00				11,00
		DST002	24,00				24,00
		DST006	9,00				9,00
		ING001	14,00				14,00
		DST004	2,00				2,00
		LOC002	7,00				7,00
						0,000	0,00
		Primo piano				0,000	0,00
		DST-010	23,10				23,10
						0,000	0,00
		Appartamento 1				0,000	0,00
		LET-002	14,00				14,00
		LET-001	14,00				14,00
		DST-009	7,10				7,10
		SOG-001	32,00				32,00
		Appartamento 2				0,000	0,00
		LET-004	16,00				16,00
		LET-003	16,00				16,00
		DST-011	7,10				7,10
		SOG-002	32,10				32,10
		Camerate				0,000	0,00
		DST-008	5,10				5,10
		DOR-002	18,00				18,00
		DOR-001	20,50				20,50
		DOR-003	18,00				18,00
												3'
		SOMMANO m²					290,00	47,89	13888,10

25	NP.OC.04	FORNITURA E POSA DI CONTROSOFFITTO interno in lastre idrorepellenti Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna ribassata ad orditura metallica doppia, incrociata e sovrapposta, con singolo rivestimento in lastre di gesso rivestito idrorepellenti. L’orditura metallica sarà realizzata con profili con marcatura CE in conformità alla norma UNI EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, delle dimensioni di: • guida a “U” 30/27/30 mm, spessore 0,6 mm • montanti “CPlus” 27/50/27 mm, spessore 0,6 mm, sia per l’orditura primaria vincolata al solaio esistente con apposito sistema di sospensione , sia per l’orditura secondaria posta ad interasse pari a 400/500 mm. L’unione tra l’orditura primaria e secondaria avviene mediante opportuni accessori, quali il cavallotto o i ganci di unione ortogonale a base singola o doppia. I profili saranno in acciaio zincato DX51D+Z-M/N-A-C a norma UNI EN 10346, con carico di snervamento = 300 N/mm2, classificazione di I° scelta , rivestimento in zinco con qualità Zn 99%, con protezione superficiale mediante passivazione chimica e oliatura in profilatura. L’orditura sarà isolata dalle strutture perimetrali con nastro mono/biadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. Su richiesta possibilità di relativa certificazione secondo quanto richiesto dai CAM (Criteri Ambientali Minimi) sul contenuto di riciclato, come previsto dal DM 11.10.2017 Il rivestimento dell’orditura sarà eseguito con lastre in gesso rivestito standard, Knauf GKB (A), marcate CE (EN 520), dotate di EPD (secondo ISO 14025 e EN 15804), in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la norma UNI EN ISO 16000-9:2006), con le seguenti caratteristiche: • classe di reazione al fuoco: A2, s1-d0 (UNI EN 13501-1) • densità: = 680 kg/m3 • conducibilità termica (?) = 0,20 W/m·K (UNI EN 12664) Su richiesta possibilità di relativa certificazione secondo quanto richiesto dai CAM (Criteri Ambientali Minimi) sul contenuto di riciclato, come previsto dal DM 11.10.2017 Le lastre saranno avvitate all’orditura mediante l’utilizzo di viti V.R. punta chiodo Knauf autoperforanti in acciaio fosfatato, a testa svasata piana e profilo a tromba, con filettatura a passo fine con Ø 3,5 mm, di lunghezza pari a 25 mm. Si ritengono compresi nel prezzo, il trasporto, la posa in opera e quanto necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
		DST-005	2,60				2,60
		WCS-003	3,50				3,50
		DST-001	3,50				3,50
		WCS-001	2,50				2,50
		WCS-002	1,60				1,60
						0,000	0,00
		Primo Piano				0,000	0,00
		Appartamento 1				0,000	0,00
		WCS-007	3,10				3,10
		WCS-006	5,50				5,50
						0,000	0,00
		Appartamento 2				0,000	0,00
		WCS-008	3,20				3,20
		WCS-009	6,20				6,20
						0,000	0,00
		Camerate				0,000	0,00
		WCS-005	5,00				5,00
		WCS-004	5,50				5,50
		WCS-010	3,80				3,80
		LOC-008	6,10				6,10
												3'
		SOMMANO m2					52,10	47,32	2465,37

26	19.19.001.012	Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel più vicino magazzino, nonché per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per alberature di diametro oltre cm 60 e altezza da m 10,01 a m 15,00
		M I S U R A Z I O N I:
		Rimozione alberature esistenti	19,00				19,00
												3'
		SOMMANO cad					19,00	165,70	3148,30

27	20.01.015.003	Triturazione di rami, tronchi ed altri elementi legnosi. Triturazione di rami, tronchi ed altri elementi legnosi. Sono compresi: il convogliamento in cassoni da trasporto del cippato per un minimo di m³ 7-8; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei vegetali tagliati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con trattore munito di cippatrice da 101-140 HP (per tronchi fino a cm 25 di diametro).
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 26 [cad 19.00]	0,20	10,00			38,00
												3'
		SOMMANO m³					38,00	79,18	3008,84

28	02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 1 [m² 68.68]	0,05				3,43
		Vedi voce n° 2 [m² 68.68]	0,05				3,43
		Vedi voce n° 5 [m² 102.06]	0,05				5,10
		Vedi voce n° 6 [m² 246.00]	0,02				4,92
		Vedi voce n° 7 [m² 15.25]	0,07				1,07
		Vedi voce n° 8 [m² 44.54]	0,05				2,23
		Vedi voce n° 11 [m³ 76.60]					76,60
		Vedi voce n° 12 [m³ 1 972.30]					1972,30
		Vedi voce n° 13 [m² 15.00]	0,10				1,50
		Vedi voce n° 14 [m² 200.00]	0,05				10,00
		Vedi voce n° 15 [cad 40.00]	0,50				20,00
		Vedi voce n° 16 [m 160.00]	0,01	0,05			0,08
		Vedi voce n° 17 [m 250.00]	0,01	0,05			0,13
		Vedi voce n° 18 [m 250.00]	0,01	0,05			0,13
												3'
		SOMMANO m³					2100,92	5,28	11092,86

29	02.01.008	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
		M I S U R A Z I O N I:
		maggiorazione per distanza 50 km (15 +35 km)				0,000	0,00
		Vedi voce n° 28 [m³ 2 100.92]	3,50				7353,22
												3'
		SOMMANO m³x10km					7353,22	7,10	52207,86

30	06.04.032.001	Pavimentazione di sentieri pedonali in lastre di calcestruzzo. Pavimentazione di sentieri pedonali con lastre prefabbricate in calcestruzzo, dosato con Kg 350 di cemento opportunamente armato, dello spessore minimo di cm. 4 e delle dimensioni fino a cm 60x60, fornite e poste in opera su idoneo sottofondo, computato a parte. E' compresa la malta di allettamento necessaria ed ogni altro onere per dare l'opera finita. Con la stuccatura dei giunti.
		M I S U R A Z I O N I:
		pavimentazione vialetto pedonale in copertura	64,00				64,00
												3'
		SOMMANO m²					64,00	38,05	2435,20

31	NP.OC.05	Fornitura e posa di sistema per pavimentazione permeabile e/o drenante, carrabile, antiscivolo composta da aggregati naturali a base di marmo - quarzo o granito rivestiti da resina bi-componente di origine naturale, resistente ai raggi UV, flessibile, trasparente, che non subisce alterazioni anche se esposta agli agenti atmosferici quali sole o cicli di gelo - disgelo, resistente agli idrocarburi, installata con speci fica attrezzatura, tipo Mosaico Drenante HiSkin S.r.l.o similare, colore a scelta della DL. compresa di: - strato di mosaico drenante tipo Hiskin o similare; - strato di calcestruzzo drenante; - strato di fondo formato da aggregato di tipo 3 in misura 4/40 mm frantumato o materiale simile disponibile in loco. Caratteristiche del conglomerato e colorazione dovranno essere concordate con la DL. Per ogni singola miscela il rapporto aggregati/aggregati e aggregati/resina sarà studiato e sviluppato per fornire le migliori performance e massimizzare la durata nel tempo della pavimentazione. E’ possibile installare il prodotto con temperature inferiori a 0°C. La preparazione del fondo dovrà essere realizzata secondo le prescrizioni progettuali e il materiale non dovrà essere intasato con polveri o parti fini. Per il confezionamento del calcestruzzo in oggetto dovranno essere utilizzati cementi conformi alle normative vigenti UNI EN 197- 1 e UNI EN 197-2. e saranno utilizzati aggregati con marcatura CE in conformità alle norme UNI EN 12620 e UNI 8520-2, opportunamente selezionati - in particolar modo dal punto di vista granulometrico - al fine di garantire la capacità drenante e la resistenza meccanica a compressione. Si ritiene compreso nel prezzo ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, inclusa la documentazione che certifichi la rispondenza alle norme applicabili, la marcatura CE ed il rispetto delle specifiche di cui alla norme di riferimento.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piazzale esterno	270,00				270,00
						0,000	0,00
		Rampa	92,00				92,00
												3'
		SOMMANO m2					362,00	81,98	29676,76

32	NP.OC.08	Fornitura e posa di n. 3 portoni basculanti motorizzati tipo BASC ZINK SIKURA con basculante Sikura gruppo 4 o equivalente, di dimensioni: N° 2 Portoni basculanti di dimensioni L5200 x H 2400 N° 1 Portone basculante di dimensioni L5200 x H 2400 Completi di serratura, placca e maniglie ABS, copriprofili verniciati perimetrali, verniciatura finale RAL 1000 e comprensivi di : - N.1 motoriduttore a bordo dell'anta mobile in 24v, centralina a bordo motore, pulsanti are-chiude, base motore, tubi di rinvio e monobracci di leva. - N.1 scheda ricevente bicanale - N.1 antenna integrata - N.1 trasmet.smart ballan fm 3-5 canali per kit motore - Coppia fotocellule premont. E precablate - Lampeggiante a led con antenna integrata - Protezione infer.in gomma anta mobile sblocco motore esterno. Il prezzo è da considerarsi comprensivo di noli, trasporti e quanto altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
		Portoni autorimessa D04 -D05	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO a corpo					1,00	13910,53	13910,53

33	NP.OC.07	Fornitura e posa di rivestimento esterno costituito da pannelli scatolati e preformati su misura muniti sui lati verticali di agganci che consentono il montaggio a “baionetta” alla struttura sottostante. I pannelli saranno prodotti in acciaio corten dello spessore di 1,5 mm. Verrà eseguito un trattamento superficiale iniziale per velocizzare la passivazione del Corten. La struttura portante sarà costituita da traversine Atena Formal in alluminio grezzo dello spessore di 20/10, tali elementi avranno una sezione a “C” e saranno dotati di appositi pioli gommati Ø 8 mm che consentiranno l’aggancio dei pannelli e impediranno la vibrazione degli stessi per effetto del vento. La traversina sarà munita sul dorso di fori a passo necessari per il fissaggio diretto a parete e saranno poste allo stesso interasse della misura in larghezza del panello. Il pacchetto avrà uno spessore totale di mm 70 circa. Il rivestimento “Atena Formal” o equivalente presenterà una maglia geometrica regolare, con fuga tra i pannelli di circa 10 mm allo scopo di contenerne le dilatazioni termiche e di favorirne la ventilazione. Il pannello avrà dimensioni definite in funzione del progetto e la loro superficie risulterà liscia. Sono compresi nella voce il rivestimento di imbotte di tutti i fori finestra e porte. Il prezzo è da considerars comprensivo di noli, trasporti e quanto altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
		Prospetto est	76,00				76,00
		a detrarre serramenti	1,50				-1,50				3
		Prospetto nord	180,00				180,00
		a detrarre serramenti	21,60				-21,60				3
			12,00				-12,00				3
			0,70				-0,70				3
		Prospetto ovest	40,00				40,00
		a detrarre serramenti	3,50				-3,50				3
		Prospetto sud	115,00				115,00
		a detrarre serramenti	4,70				-4,70				3
			5,40				-5,40				3
			5,20				-5,20				3
												3'
		SOMMANO mq					356,40	225,86	80496,50

34	CAM_2.4.2.9 _04.03.09	ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017) Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) con ritardante di fiamma polimerico, per l'isolamento termico nei sistemi a cappotto. Classe di reazione al fuoco E, conducibilità termica 0,036 W/mk. Conforme alle norme UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 140
		M I S U R A Z I O N I:
		[per uno spessore totale di 14 cm]				0,000	0,00
		Prospetto est	76,00				76,00
		Prospetto nord	180,00				180,00
		Prospetto ovest	40,00				40,00
		Prospetto sud	115,00				115,00
												3'
		SOMMANO m²					411,00	8,88	3649,68

35	NP.OC.21	Fornitura e posa di n. 2 pannelli (dim 180x115 cm sp. 2 mm) in corten scatolato con testi traforati a laser, con ponticerlli, patina di ruggine con protezione antispolvero e testi aperti con ponticelli o con pannello bianco sul retro in dibond o opal, montaggio con viti sul permetro e staffe a "L" interne. Comprensivo di retroilluminazione. / Il prezzo è da considerars comprensivo di noli, trasporti e quanto altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
		Scritta carabinieri	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cadauno					1,00	3102,79	3102,79

36	NP.OC.06	Fornitura e posa di rivestimento esterno costituito da pannelli scatolati e preformati su misura muniti sui lati verticali di agganci che consentono il montaggio a “baionetta” alla struttura sottostante. I pannelli saranno prodotti in alluminio grezzo dello spessore di 2 mm e postverniciati a forno con polvere poliestere, in tinta simil corten come da campione consegnato, previo trattamento di fondo che garantirà una migliore adesione della verniciatura. La struttura portante sarà costituita da traversine Atena Formal in alluminio grezzo dello spessore di 20/10, tali elementi avranno una sezione a “C” e saranno dotati di appositi pioli gommati Ø 8 mm che consentiranno l’aggancio dei pannelli e impediranno la vibrazione degli stessi per effetto del vento. La traversina sarà munita sul dorso di fori a passo necessari per il fissaggio diretto a parete e saranno poste allo stesso interasse della misura in larghezza del panello. Il pacchetto avrà uno spessore totale di mm 70 circa. Il rivestimento “Atena Formal” presenterà una maglia geometrica regolare, con fuga tra i pannelli di circa 10 mm allo scopo di contenerne le dilatazioni termiche e di favorirne la ventilazione. Il pannello avrà dimensioni definite in funzione del progetto e la loro superficie risulterà liscia.Sono compresi nella voce il rivestimento di imbotte di tutti i fori finestra e porte. Il prezzo è da considerars comprensivo di noli, trasporti e quanto altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
		Prospetto sud	40,00				40,00
		a detrarre serramenti	22,10				-22,10				3
		Rivestimento sotto aggetto	35,00				35,00
						0,000	0,00
		Ingresso appartamenti/camerate	6,50				6,50
		a detrarre serramento ingresso	2,70				-2,70				3
												3'
		SOMMANO mq					56,70	199,30	11300,31

37	CAM_2.4.2.9 _04.03.09	ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017) Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) con ritardante di fiamma polimerico, per l'isolamento termico nei sistemi a cappotto. Classe di reazione al fuoco E, conducibilità termica 0,036 W/mk. Conforme alle norme UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 140
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
		Prospetto sud	58,00				58,00
		a detrarre serramenti	-18,20				-18,20
		Rivestimento sotto aggetto	35,00				35,00
						0,000	0,00
		Ingresso appartamenti/camerate	20,00				20,00
												3'
		SOMMANO m²					94,80	8,88	841,82

38	NP.OC.02	Fornitura e posa di pannello isolante termico ed acustico composito per controsoffitti, comprensivo di struttura metallica nascosta con profili metallici a T pendinati, costituito da uno strato in lana di legno extra sottile di abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland bianco, spessore 25 mm, accoppiato ad uno strato di lana di roccia, rivestito su un lato con velo vetro, conforme alla norma UNI EN 13162. Larghezza lana di legno: 1 mm. Colore a scelta della DL. Compreso nel prezzo ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
		ING-002 Atrio	9,40				9,40
		UFF-007	9,10				9,10
		UFF-005	11,00				11,00
		UFF-004	15,50				15,50
		UFF-003	12,50				12,50
		UFF-002	19,50				19,50
		UFF-001	20,50				20,50
		MEN-001	24,00				24,00
												3'
		SOMMANO m2					121,50	79,89	9706,64

39	NP.OC.03	Fornitura e posa di ascensore per persone tipo Schindler 3000 Plus o equivalente, con le seguenti caratteristiche: Gruppo di ascensori G1 Portata 675 kg Capienza (persone) 9 Velocità nominale 1.0 m/s Numero di fermate / accessi 2 / 2 Altezza della corsa (HQ) 3.7 m Profondità della fossa del vano (HSG) 1060 mm Altezza della testata del vano (HSK) 3400 mm Dimensioni vano: BS x TS 1600 mm x 1750 mm Disposizione della macchina Senza locale macchine MRL Dimensioni cabina: BK x TK x HK 1200mm x 1400mm x 2139mm Altezza libera di cabina 2100 mm Dimensioni porta: BT x HT 900mm x 2000mm Tipo porta Telescopica a 2 ante, apertura a sinistra Tipo di vano Cemento armato Tolleranze edificio -20 / +20 mm Sorveglianza della porta di cabina Barriera elettronica Classificazione tagliafuoco porte di piano Resistenza al fuoco EN81-58/EI60 Posizione contrappeso Sul lato sinistro Accessi in cabina 1 Tipo di manovra Manovra automatica a pulsanti con prenotazione (1PI) Collocazione quadro di manovra Alla fermata 2 sul lato 1 Potenza del motore 4.6 kW Alimentazione principale Rete TT (3L + N) Alimentazione motore Rete TT (3L + N) 400 V 50 Hz Alimentazione illuminazione 230 V Numero di corse ora 120 Normativa ascensori applicata EN81-20/50 Frontale di cabina Acciaio inox Satinato Lucerna (AISI 441) Tipo Stonehenge Illuminazione cabina Faretti LED Finitura bottoniera di cabina Acciaio inox Satinato AISI 304 K320 Tipo display bottoniera di cabina A matrice (risoluzione standard) Tipo di soglia in cabina Alluminio Telai porte di piano 90 mm x 60 mm Tipo di soglia al piano Alluminio Posizione bottoniera di piano Nel telaio della porta di piano Montaggio bottoniera di piano Verticale, a filo nel telaio della porta di piano Finitura bottoniera di piano Acciaio inox satinato AISI304 K320 Indicatore di posizione Indicatore di posizione a tutti i piani Collocazione indicatori di posizione Verticale, a filo nel telaio della porta di piano Finitura indicatore di posizione Vetro Compreso nel prezzo trasporto ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
		Ascensore	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cadauno					1,00	30107,01	30107,01

40	CAM_2.4.2.9 _04.03.03	ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017) Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) con ritardante di fiamma polimerico, per l'isolamento termico nei sistemi a cappotto. Classe di reazione al fuoco E, conducibilità termica 0,036 W/mk. Conforme alle norme UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 60
		M I S U R A Z I O N I:
		[per uno spessore totale di 6 cm]				0,000	0,00
		Piano terra				0,000	0,00
		[muro controterra]		22,50		3,650	82,13
												3'
		SOMMANO m²					82,13	3,80	312,09

41	07.02.003.001	Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio (barriera al vapore). Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica, avente funzione di barriera al vapore, con doppia armatura costituita da una lamina di alluminio liscia o goffrata dello spessore di 60 micron accoppiata ad un feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con le seguenti caratteristiche: - Punto di rammollimento R e B (ASTM D36) : 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long.40 Trasv.40 Kg/5 cm; - allungamento a rottura (UNI 8202) : Long.3% Trasv.3%; - flessibilità a freddo (UNI 8202) : -10°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore 2 mm supporto alluminio. Spessore 2 mm supporto alluminio.
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 40 [m² 82.13]					82,13
												3'
		SOMMANO m²					82,13	7,89	648,01

42	NP.OC.06	Fornitura e posa di rivestimento esterno costituito da pannelli scatolati e preformati su misura muniti sui lati verticali di agganci che consentono il montaggio a “baionetta” alla struttura sottostante. I pannelli saranno prodotti in alluminio grezzo dello spessore di 2 mm e postverniciati a forno con polvere poliestere, in tinta simil corten come da campione consegnato, previo trattamento di fondo che garantirà una migliore adesione della verniciatura. La struttura portante sarà costituita da traversine Atena Formal in alluminio grezzo dello spessore di 20/10, tali elementi avranno una sezione a “C” e saranno dotati di appositi pioli gommati Ø 8 mm che consentiranno l’aggancio dei pannelli e impediranno la vibrazione degli stessi per effetto del vento. La traversina sarà munita sul dorso di fori a passo necessari per il fissaggio diretto a parete e saranno poste allo stesso interasse della misura in larghezza del panello. Il pacchetto avrà uno spessore totale di mm 70 circa. Il rivestimento “Atena Formal” presenterà una maglia geometrica regolare, con fuga tra i pannelli di circa 10 mm allo scopo di contenerne le dilatazioni termiche e di favorirne la ventilazione. Il pannello avrà dimensioni definite in funzione del progetto e la loro superficie risulterà liscia.Sono compresi nella voce il rivestimento di imbotte di tutti i fori finestra e porte. Il prezzo è da considerars comprensivo di noli, trasporti e quanto altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
		Prospetto est autorimessa	35,00				35,00
						0,000	0,00
		Rivestimento aggetto autorimessa	30,00				30,00
												3'
		SOMMANO mq					65,00	199,30	12954,50

43	CAM_2.4.2.9 _04.03.09	ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017) Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) con ritardante di fiamma polimerico, per l'isolamento termico nei sistemi a cappotto. Classe di reazione al fuoco E, conducibilità termica 0,036 W/mk. Conforme alle norme UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 140
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
		Prospetto ovest				0,000	0,00
		[muro controterra]	2,80	12,00		3,650	122,64
		[muro controterra]	2,80	2,00		3,650	20,44
												3'
		SOMMANO m²					143,08	8,88	1270,55

44	NP.OC.09	Fornitura e posa di membrana anticalpestio tipo greensound o equivalente o ottenuto dall’accoppiamento tra un manto in riciclato di gomma di prima scelta con una densità di 720Kg/m³ spessore di 3 mm e un feltro smorzante delle vibrazioni in fibrer iciclate avente densità 600gr/m² e spessore 4mm. Il risultato di questa combinazione e un isolante acustico per il rumore da calpestio dello spessore nominale di 7mm con altissime performance acustiche, ecosostenibile ed adattabile a tutti i tipi di solai. Il prezzo è da considerarsi comprensivo di noli, trasporti e quanto altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
		Solaio primo piano - Membrana Anticalpestio				0,000	0,00
		con rigidità dinamica complessiva non superiore a 15 MN/mc				0,000	0,00
		per l'ottenimento di un iindice del livello di rumore di calpestio normalizzato pari a 50 dB				0,000	0,00
			290,00				290,00
												3'
		SOMMANO mq					290,00	31,65	9178,50

45	03.02.025*	Muratura in blocchi forati in conglomerato cementizio. Muratura retta o curva di blocchi forati di conglomerato di cemento, compressi o vibrati dello spessore superiore o uguale a cm 20 posti in opera con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
		ARC001-2		5,70	3,140	0,200	3,58
						0,000	0,00
		Piano primo				0,000	0,00
		Prospetto sud		15,90	3,900	0,200	12,40
		a detrarre fori finestra	4,00	1,70	0,800	0,200	-1,09				3
			2,00	1,70	1,600	0,200	-1,09				3
		Cavedio		1,70	7,300	0,200	2,48
		DOR003-LOC008		5,70	7,300	0,200	8,32
												3'
		SOMMANO m³					24,60	216,25	5319,75

46	03.02.027*.001	Tramezzi in blocchetti di cemento. Tramezzi in blocchetti di cemento forati, compressi o vibrati, posti in opera con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento 325. E' compreso l'eventuale taglio e suggellatura degli incastri a muro. E' inolte compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore tramezzo cm 12.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano Terra				0,000	0,00
		LOC 007	2,90			3,100	8,99
			3,40			3,100	10,54
		CAN 001-2	5,30			3,100	16,43
			2,50			3,100	7,75
		LOC 005	2,40			3,100	7,44
		LOC 004	2,40			3,100	7,44
		LOC 003	2,80			3,100	8,68
		LOC 002	2,40			3,100	7,44
												3'
		SOMMANO m²					74,71	38,64	2886,79

47	03.02.027*.001	Tramezzi in blocchetti di cemento. Tramezzi in blocchetti di cemento forati, compressi o vibrati, posti in opera con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento 325. E' compreso l'eventuale taglio e suggellatura degli incastri a muro. E' inolte compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore tramezzo cm 12.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano Terra				0,000	0,00
		LOC002		3,70	3,140		11,62
		Piano Primo				0,000	0,00
		DOR002-SOG001		3,00	3,600		10,80
												3'
		SOMMANO m²					22,42	38,64	866,31

48	03.02.024*.002	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
		P03				0,000	0,00
		DST 003		21,00		3,000	63,00
		UFF 003-4		5,00		3,000	15,00
		UFF-005-7		4,00		3,000	12,00
		DEP-001		4,00		3,000	12,00
		Primo Piano				0,000	0,00
		P03				0,000	0,00
		LET-001		4,00		3,000	12,00
		LET-003		4,00		3,000	12,00
		DOR-002		1,30		3,000	3,90
		DOR-001		1,30		3,000	3,90
		LOC-008		1,60		3,000	4,80
												3'
		SOMMANO m²					138,60	72,00	9979,20

49	03.02.024*.001	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano Terra				0,000	0,00
		P04.a				0,000	0,00
		DST01-WCS01		6,00		3,100	18,60
		WCS003-DST005		3,00		3,100	9,30
		P04.b				3,100	3,10
		WCS001-002		4,50		3,100	13,95
		WCS003-DST005		2,50		3,100	7,75
						0,000	0,00
						0,000	0,00
		Piano Prima				0,000	0,00
		P04.a				0,000	0,00
		WCS-007-008		9,00		3,000	27,00
		WCS-005		4,00		3,000	12,00
		WCS-010		4,50		3,000	13,50
												3'
		SOMMANO m²					105,20	48,27	5078,00

50	03.02.024*.001	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete
		M I S U R A Z I O N I:
						0,000	0,00
		Piano Primo				0,000	0,00
		P05				0,000	0,00
		WCS006		4,00		3,000	12,00
		WCS009		4,00		3,000	12,00
		WCS005		4,00		3,000	12,00
		WCS004		4,00		3,000	12,00
												3'
		SOMMANO m²					48,00	48,27	2316,96

51	CAM_2.4.2.8_03.01	MATERIALI C.A.M. PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - idrofuga spessori 12,5 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 10456:2008
		M I S U R A Z I O N I:
		P04.a-b				0,000	0,00
		Vedi voce n° 49 [m² 105.20]	2,00				210,40
		P05				0,000	0,00
		Vedi voce n° 50 [m² 48.00]	2,00				96,00
												3'
		SOMMANO m²					306,40	4,65	1424,76

52	CAM_2.4.2.8_01.02	MATERIALI C.A.M. PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - standard (tipo A) spess. 12,5 mm
		M I S U R A Z I O N I:
		P05 b	2,00	4,00		3,000	24,00
												3'
		SOMMANO m²					24,00	2,78	66,72

53	A15001.c	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) costituita da profilati metallici a C zincati dello spessore di 0,6 o 0,8 mm. posti in verticale con un interasse variabile di cm. 30/40/60 in funzione dell'altezza della parete e delle caratteristiche di resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e soffitto ancorati con fissaggi meccanici, completi dell' applicazione su tutto il perimetro di nastri adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare eventuali ponti acustici. E' compreso il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto in cantiere, lo smistamento al piano, l'onere per la sagomatura delle aperture, la fornitura e posa in opera di moraletti in legno posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 30 cm.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
		P06b [62.5 mm]				0,000	0,00
		WCS002		1,70		3,100	5,27
		DST001		1,40		3,100	4,34
		DST005		2,20		3,100	6,82
						0,000	0,00
		Piano Primo				0,000	0,00
		P06b [62,5 mm]				0,000	0,00
		WCS010		1,50		3,000	4,50
		WCS004		1,60		3,000	4,80
		WCS004		4,00		3,000	12,00
		WCS005		1,50		3,000	4,50
		WCS006		5,40		3,000	16,20
		WCS007		2,10		3,000	6,30
		WCS008		2,10		3,000	6,30
		WCS009		5,80		3,000	17,40
												3'
		SOMMANO mq					88,43	32,20	2847,45

54	A15005.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 53 [mq 88.43]					88,43
												3'
		SOMMANO mq					88,43	11,00	972,73

55	A15005.k	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 53 [mq 88.43]					88,43
												3'
		SOMMANO mq					88,43	13,40	1184,96

56	A12004.a	ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA ROCCE FELDSPATICHE [MW - EN 13162]. FELTRI. Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in fibre di minerali ottenute da rocce feldspatiche [MW - EN 13162], feltri, aventi le seguenti caratteristiche: Densità [kg/m3]: ρ = 15-25 Conduttività [W/(m*K)]: λ ≤ 0.045 Resistenza alla diffusione del vapore: μ = 1 Calore specifico [J/(kg*K)]: c = 1030 Reazione al fuoco, euro classe: A1 - A1FL. Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 5.
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 55 [mq 88.43]					88,43
												3'
		SOMMANO mq					88,43	5,40	477,52

57	03.02.024*.003	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm
		M I S U R A Z I O N I:
						0,000	0,00
		P03 sp.10 cm				0,000	0,00
		Vedi voce n° 48 [m² 138.60]	2,50				346,50
		P04 sp. 10 cm				0,000	0,00
		Vedi voce n° 51 [m² 306.40]	2,50				766,00
		P05 sp. 15 cm				0,000	0,00
		Vedi voce n° 50 [m² 48.00]	3,75				180,00
												3'
		SOMMANO m²					1292,50	5,64	7289,70

58	A15001.g	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) costituita da profilati metallici a C zincati dello spessore di 0,6 o 0,8 mm. posti in verticale con un interasse variabile di cm. 30/40/60 in funzione dell'altezza della parete e delle caratteristiche di resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e soffitto ancorati con fissaggi meccanici, completi dell' applicazione su tutto il perimetro di nastri adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare eventuali ponti acustici. E' compreso il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto in cantiere, lo smistamento al piano, l'onere per la sagomatura delle aperture, la fornitura e posa in opera di moraletti in legno posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: struttura metallica dello spessore di cm. 10 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
		P07.c [sp.135 mm]				0,000	0,00
		LOC003 - DEP002		7,30		3,100	22,63
		ING-001		2,40		3,100	7,44
												3'
		SOMMANO mq					30,07	27,60	829,93

59	A15005.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 58 [mq 30.07]					30,07
												3'
		SOMMANO mq					30,07	11,00	330,77

60	A15005.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: compenso per lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm per l'impiego di una lastra in più, da interporre tra l'orditura metallica e la lastra a vista, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti da eseguirsi a più lastre per lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 58 [mq 30.07]					30,07
												3'
		SOMMANO mq					30,07	7,20	216,50

61	A15001.g	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) costituita da profilati metallici a C zincati dello spessore di 0,6 o 0,8 mm. posti in verticale con un interasse variabile di cm. 30/40/60 in funzione dell'altezza della parete e delle caratteristiche di resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e soffitto ancorati con fissaggi meccanici, completi dell' applicazione su tutto il perimetro di nastri adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare eventuali ponti acustici. E' compreso il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto in cantiere, lo smistamento al piano, l'onere per la sagomatura delle aperture, la fornitura e posa in opera di moraletti in legno posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: struttura metallica dello spessore di cm. 10 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano Primo				0,000	0,00
		P07.a-b				0,000	0,00
		SOG-001		4,00		3,000	12,00
		SOG-002		6,00		3,000	18,00
												3'
		SOMMANO mq					30,00	27,60	828,00

62	A15005.k	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 61 [mq 30.00]					30,00
												3'
		SOMMANO mq					30,00	13,40	402,00

63	A15005.l	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: compenso per lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm per l'impiego di una lastra in più, da interporre tra l'orditura metallica e la lastra a vista, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti da eseguirsi a più lastre per lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 61 [mq 30.00]					30,00
												3'
		SOMMANO mq					30,00	9,70	291,00

64	A15001.j	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) costituita da profilati metallici a C zincati dello spessore di 0,6 o 0,8 mm. posti in verticale con un interasse variabile di cm. 30/40/60 in funzione dell'altezza della parete e delle caratteristiche di resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e soffitto ancorati con fissaggi meccanici, completi dell' applicazione su tutto il perimetro di nastri adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare eventuali ponti acustici. E' compreso il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto in cantiere, lo smistamento al piano, l'onere per la sagomatura delle aperture, la fornitura e posa in opera di moraletti in legno posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: struttura metallica dello spessore di cm. 15 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x150x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
		P08				0,000	0,00
		WCS-001		1,30		3,100	4,03
		WCS-002		1,00		3,100	3,10
		WCS-003		1,60		3,100	4,96
		DST-005		1,20		3,100	3,72
						0,000	0,00
		Piano Primo				0,000	0,00
		P08				0,000	0,00
		WCS-007		1,50		3,000	4,50
		WCS-008		1,50		3,000	4,50
		WCS-010		2,70		3,000	8,10
		WCS-005		3,60		3,000	10,80
												3'
		SOMMANO mq					43,71	33,00	1442,43

65	A15005.k	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 64 [mq 43.71]					43,71
												3'
		SOMMANO mq					43,71	13,40	585,71

66	A15005.l	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: compenso per lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm per l'impiego di una lastra in più, da interporre tra l'orditura metallica e la lastra a vista, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti da eseguirsi a più lastre per lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 65 [mq 43.71]					43,71
												3'
		SOMMANO mq					43,71	9,70	423,99

67	A12004.a	ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA ROCCE FELDSPATICHE [MW - EN 13162]. FELTRI. Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in fibre di minerali ottenute da rocce feldspatiche [MW - EN 13162], feltri, aventi le seguenti caratteristiche: Densità [kg/m3]: ρ = 15-25 Conduttività [W/(m*K)]: λ ≤ 0.045 Resistenza alla diffusione del vapore: μ = 1 Calore specifico [J/(kg*K)]: c = 1030 Reazione al fuoco, euro classe: A1 - A1FL. Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 5.
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 58 [mq 30.07]					30,07
		Vedi voce n° 61 [mq 30.00]					30,00
		Vedi voce n° 64 [mq 43.71]					43,71
												3'
		SOMMANO mq					103,78	5,40	560,41

68	A12004.b	ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA ROCCE FELDSPATICHE [MW - EN 13162]. FELTRI. Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in fibre di minerali ottenute da rocce feldspatiche [MW - EN 13162], feltri, aventi le seguenti caratteristiche: Densità [kg/m3]: ρ = 15-25 Conduttività [W/(m*K)]: λ ≤ 0.045 Resistenza alla diffusione del vapore: μ = 1 Calore specifico [J/(kg*K)]: c = 1030 Reazione al fuoco, euro classe: A1 - A1FL. Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più.
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 67 [mq 103.78]	5,00				518,90
		Vedi voce n° 64 [mq 43.71]	5,00				218,55
												3'
		SOMMANO mq					737,45	0,48	353,98

69	A15001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) costituita da profilati metallici a C zincati dello spessore di 0,6 o 0,8 mm. posti in verticale con un interasse variabile di cm. 30/40/60 in funzione dell'altezza della parete e delle caratteristiche di resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e soffitto ancorati con fissaggi meccanici, completi dell' applicazione su tutto il perimetro di nastri adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare eventuali ponti acustici. E' compreso il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto in cantiere, lo smistamento al piano, l'onere per la sagomatura delle aperture, la fornitura e posa in opera di moraletti in legno posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
						0,000	0,00
		Uffici Caserma				0,000	0,00
		P01 [sp.62,5 mm]				0,000	0,00
		ARCH002		7,20		3,100	22,32
		ARCH001		3,00		3,100	9,30
		LOC001		6,70		3,100	20,77
		MEN001		10,50		3,100	32,55
		UFF001		6,10		3,100	18,91
		UFF002		5,70		3,100	17,67
		LOC002		5,60		3,100	17,36
		ING002		7,05		3,100	21,86
		UFF007		2,90		3,100	8,99
		UFF005		2,90		3,100	8,99
		UFF004		3,50		3,100	10,85
		UFF003		2,60		3,100	8,06
		ING001		1,90		3,100	5,89
						0,000	0,00
		Primo Piano				0,000	0,00
		P01 [sp.62,5 mm] + P06.a				0,000	0,00
		LOC008		1,70		3,000	5,10
		DOR003		14,95		3,000	44,85
		DOR001		13,14		3,000	39,42
		DOR002		8,80		3,000	26,40
		DST009		15,10		3,000	45,30
		SOG001		13,90		3,000	41,70
		LET001		3,90		3,000	11,70
		LET002		7,20		3,000	21,60
		LET004		7,60		3,000	22,80
		LET003		3,90		3,000	11,70
		SOG002		16,00		3,000	48,00
		DST011		12,00		3,000	36,00
		DST010		2,00		3,000	6,00
						0,000	0,00
						0,000	0,00
												3'
		SOMMANO mq					564,09	22,10	12466,39

70	A12004.a	ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA ROCCE FELDSPATICHE [MW - EN 13162]. FELTRI. Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in fibre di minerali ottenute da rocce feldspatiche [MW - EN 13162], feltri, aventi le seguenti caratteristiche: Densità [kg/m3]: ρ = 15-25 Conduttività [W/(m*K)]: λ ≤ 0.045 Resistenza alla diffusione del vapore: μ = 1 Calore specifico [J/(kg*K)]: c = 1030 Reazione al fuoco, euro classe: A1 - A1FL. Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 5.
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 69 [mq 564.09]					564,09
												3'
		SOMMANO mq					564,09	5,40	3046,09

71	07.02.003.001	Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio (barriera al vapore). Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica, avente funzione di barriera al vapore, con doppia armatura costituita da una lamina di alluminio liscia o goffrata dello spessore di 60 micron accoppiata ad un feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con le seguenti caratteristiche: - Punto di rammollimento R e B (ASTM D36) : 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long.40 Trasv.40 Kg/5 cm; - allungamento a rottura (UNI 8202) : Long.3% Trasv.3%; - flessibilità a freddo (UNI 8202) : -10°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore 2 mm supporto alluminio. Spessore 2 mm supporto alluminio.
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 69 [mq 564.09]					564,09
												3'
		SOMMANO m²					564,09	7,89	4450,67

72	A15005.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: compenso per lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm per l'impiego di una lastra in più, da interporre tra l'orditura metallica e la lastra a vista, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti da eseguirsi a più lastre per lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 69 [mq 564.09]					564,09
												3'
		SOMMANO mq					564,09	7,20	4061,45

73	03.02.024*.001	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
		P07.c [sp.135 mm]				0,000	0,00
		LOC003		2,60		3,140	8,16
				1,70		3,140	5,34
		DEP002		4,80		3,140	15,07
												3'
		SOMMANO m²					28,57	48,27	1379,07

74	06.06.006*.004	Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chiodi di acciaio su sottofondo già predisposto compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte In rovere spessore medio 1 cm, altezza 7 cm circa.
		M I S U R A Z I O N I:
						0,000	0,00
		Primo piano				0,000	0,00
						0,000	0,00
		Camerate				0,000	0,00
		DOR 00001		20,00			20,00
		DOR 00002		18,00			18,00
		DOR 00003		20,00			20,00
		DST 00012		10,00			10,00
						0,000	0,00
		Appartamento 1				0,000	0,00
		SOG 00001		26,00			26,00
		LET 00001		15,00			15,00
		LET 00002		17,20			17,20
		DST 00015		15,00			15,00
						0,000	0,00
		Appartamento 2				0,000	0,00
		SOG 00002		23,00			23,00
		LET 00003		16,00			16,00
		LET 00004		19,00			19,00
		DST 00014		13,00			13,00
												3'
		SOMMANO m					212,20	15,46	3280,61

75	03.01.003*.005	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono compresi: i tiri; l'eventuale stabilitura superiore di circa cm 1 di malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con granulati di pomice confezionati con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e per spessori fino a cm 7.
		M I S U R A Z I O N I:
		Massetto di integrazione impiantistica				0,000	0,00
		S01-02[considerati 8cm]				0,000	0,00
		Piano Terra				0,000	0,00
				290,00			290,00
												3'
		SOMMANO m²					290,00	17,55	5089,50

76	03.01.003*.006	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono compresi: i tiri; l'eventuale stabilitura superiore di circa cm 1 di malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con granulati di pomice confezionati con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
		M I S U R A Z I O N I:
		Massetto di integrazione impiantistica				0,000	0,00
		S01-02[considerati 8cm]				0,000	0,00
		Piano Terra				0,000	0,00
		Vedi voce n° 75 [m² 290.00]	1,00				290,00
												3'
		SOMMANO m²					290,00	1,71	495,90

77	03.01.003*.005	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono compresi: i tiri; l'eventuale stabilitura superiore di circa cm 1 di malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con granulati di pomice confezionati con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e per spessori fino a cm 7.
		M I S U R A Z I O N I:
		Massetto di integrazione impiantistica				0,000	0,00
		S04-05-06 [considerati 12 cm]				0,000	0,00
		Piano primo				0,000	0,00
				320,00			320,00
												3'
		SOMMANO m²					320,00	17,55	5616,00

78	03.01.003*.006	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono compresi: i tiri; l'eventuale stabilitura superiore di circa cm 1 di malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con granulati di pomice confezionati con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
		M I S U R A Z I O N I:
		Massetto di integrazione impiantistica				0,000	0,00
		S04-05-06 [considerati 12 cm]				0,000	0,00
		Piano primo				0,000	0,00
			5,00	320,00			1600,00
												3'
		SOMMANO m²					1600,00	1,71	2736,00

79	03.01.001*.001	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
		M I S U R A Z I O N I:
		Massetto di completamento pavimentazione radiante				0,000	0,00
		[considerati 7cm + 1 cm per saturazione bugnato]				0,000	0,00
		Piano Terra				0,000	0,00
		ING-002		9,40			9,40
		DST-005		2,60			2,60
		WC-003		2,50			2,50
		DST-004		1,70			1,70
		LOC-002		6,80			6,80
		DST-003		10,60			10,60
		UFF-007		9,10			9,10
		UFF-005		10,60			10,60
		UFF-002		19,20			19,20
		UFF-001		20,40			20,40
		UFF-004		15,30			15,30
		UFF-003		12,50			12,50
		DST-002		24,00			24,00
		MEN-001		23,50			23,50
		DST-001		3,30			3,30
		WCS-001		2,20			2,20
		WCS-002		1,60			1,60
		LOC-001		7,80			7,80
		ARCH-001		10,00			10,00
		ARCH-002		12,20			12,20
		DST-006		10,00			10,00
		DEP-001		12,60			12,60
		ING-001		13,20			13,20
						0,000	0,00
		Primo Piano				0,000	0,00
		DST-010		23,10			23,10
		Appartamento 1				0,000	0,00
		SOG-001		31,60			31,60
		DST-009		7,10			7,10
		WCS-006		5,50			5,50
		LET-001		14,00			14,00
		LET-002		14,00			14,00
		WCS-007		3,10			3,10
		Appartamento 2				0,000	0,00
		SOG-002		32,10			32,10
		WCS-009		6,20			6,20
		WCS-008		3,20			3,20
		LET-004		15,60			15,60
		LET-003		15,80			15,80
		DST-011		7,10			7,10
		Camerate				0,000	0,00
		DST-008		5,10			5,10
		DOR-001		20,20			20,20
		DOR-002		17,60			17,60
		DOR-003		17,40			17,40
		LOC-008		6,10			6,10
		WCS-010		3,80			3,80
		WCS-004		5,40			5,40
		WCS-005		5,00			5,00
												3'
		SOMMANO m²					500,10	15,02	7511,50

80	03.01.001*.002	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
		M I S U R A Z I O N I:
		Massetto di completamento pavimentazione radiante				0,000	0,00
		[considerati 7cm + 1 cm per saturazione bugnato]				0,000	0,00
		Vedi voce n° 79 [m² 500.10]	1,00				500,10
												3'
		SOMMANO m²					500,10	1,52	760,15

81	03.01.003*.005	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono compresi: i tiri; l'eventuale stabilitura superiore di circa cm 1 di malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con granulati di pomice confezionati con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e per spessori fino a cm 7.
		M I S U R A Z I O N I:
		Massetto di integrazione impiantistica				0,000	0,00
		S03 sp.11 cm				0,000	0,00
		Piano terra				0,000	0,00
		Piano terra		240,00			240,00
												3'
		SOMMANO m²					240,00	17,55	4212,00

82	CAM_2.4.2.9 _04.04.07	ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017) Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) con ritardante di fiamma polimerico, per l'isolamento termico di pareti, coperture e sottopavimenti. Classe di reazione al fuoco E, conducibilità termica 0,036 W/mk, resistenza a compressione => 80 kPa (secondo la norma UNI EN 13163:2017). Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 100
		M I S U R A Z I O N I:
		S06 sp. 10cm				0,000	0,00
		Vedi voce n° 23 [mq 230.00]					230,00
												3'
		SOMMANO m²					230,00	6,34	1458,20

83	03.01.003*.006	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono compresi: i tiri; l'eventuale stabilitura superiore di circa cm 1 di malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con granulati di pomice confezionati con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
		M I S U R A Z I O N I:
		Massetto di integrazione impiantistica				0,000	0,00
		S03 sp.7+ 4 cm				0,000	0,00
		Vedi voce n° 81 [m² 240.00]	4,00				960,00
												3'
		SOMMANO m²					960,00	1,71	1641,60

84	CAM_2.4.2.9 _04.04.09	ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017) Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) con ritardante di fiamma polimerico, per l'isolamento termico di pareti, coperture e sottopavimenti. Classe di reazione al fuoco E, conducibilità termica 0,036 W/mk, resistenza a compressione => 80 kPa (secondo la norma UNI EN 13163:2017). Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 140
		M I S U R A Z I O N I:
		S01-02				0,000	0,00
		Piano terra				0,000	0,00
		Vedi voce n° 75 [m² 290.00]					290,00
												3'
		SOMMANO m²					290,00	8,88	2575,20

85	03.01.001*.001	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
		M I S U R A Z I O N I:
		S06 sp. medio 6 cm				0,000	0,00
		Massetto di pendenza				0,000	0,00
		Vedi voce n° 82 [m² 230.00]					230,00
												3'
		SOMMANO m²					230,00	15,02	3454,60

86	CAM_2.4.2.9 _04.03.07	ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017) Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) con ritardante di fiamma polimerico, per l'isolamento termico nei sistemi a cappotto. Classe di reazione al fuoco E, conducibilità termica 0,036 W/mk. Conforme alle norme UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 100
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 81 [m² 240.00]					240,00
												3'
		SOMMANO m²					240,00	6,34	1521,60

87	A18110.a	Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq, lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia e omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9 ÷ 12 mq realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose: per uno spessore di 10 cm
		M I S U R A Z I O N I:
		S03 sp12 cm				0,000	0,00
		Vedi voce n° 81 [m² 240.00]					240,00
												3'
		SOMMANO mq					240,00	18,91	4538,40

88	A18110.b	Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq, lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia e omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9 ÷ 12 mq realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose: per ogni cm in più di spessore
		M I S U R A Z I O N I:
		S03 sp.12 cm				0,000	0,00
		Vedi voce n° 87 [mq 240.00]	2,00				480,00
												3'
		SOMMANO mq					480,00	1,10	528,00

89	A18109	Rete elettrosaldata in acciaio per armatura pavimentazioni, fornita e posta in opera con sovrapposizione dei bordi pari a circa 40 volte il diametro dei ferri
		M I S U R A Z I O N I:
		Armatura pavimentazioni industriale				0,000	0,00
		[considerata doppia rete Ø6 20x20, incidenza di 2,2 kg/m²]				0,000	0,00
		Vedi voce n° 87 [mq 240.00]	2,00			2,200	1056,00
												3'
		SOMMANO kg					1056,00	1,85	1953,60

90	CAM_2.4.2.9 _04.04.09	ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017) Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) con ritardante di fiamma polimerico, per l'isolamento termico di pareti, coperture e sottopavimenti. Classe di reazione al fuoco E, conducibilità termica 0,036 W/mk, resistenza a compressione => 80 kPa (secondo la norma UNI EN 13163:2017). Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 140
		M I S U R A Z I O N I:
		Copertura				0,000	0,00
		S07 sp.14 cm	340,00				340,00
												3'
		SOMMANO m²					340,00	8,88	3019,20

91	A10039.a	Sistema di copertura isolato (strati coibenti esclusi) e ventilato a falde, da realizzarsi su strutture continue (non incluse), costituito da lastre metalliche multistrato a profilo grecato o ondulato, marchiate CE secondo UNI EN 14782 Appendice A; conformi a UNI EN 508-1 Appendice B, costituite da una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico anticorrosivo ed insonorizzante dello spessore di mm 1,5 e da una lamina metallica in alluminio con finitura naturale, e nella faccia inferiore da un primer anticorrosivo e da una lamina di alluminio con finitura naturale, montate su sottostruttura metallica per formazione delle pendenze non inferiori al 7%, costituita da sostegni telescopici in acciaio strutturale zincato e certificato ad altezza variabile dotati di certificazione di resistenza ai sovraccarichi disposti in maglia pari a circa 1 x 2 m, sormontati da arcarecciatura in acciaio strutturale zincato e certificato con profilo ad omega di spessore 1,5 mm e altezza minima 6 cm disposti parallelamente alla linea di gronda, dotato di relazione generale di calcolo ai sensi delle norme C.N.R. 10022/84, UNI EN 1993-1-3: 2007; UNI EN 14782:2006; Norme Tecniche per le Costruzioni; UNI EN 10346:2009, in opera comprese sovrapposizioni laterali e di testata e kit di fissaggio, costituiti da vite per metallo in acciaio inox completa di rondella metallica con guarnizione, escluse tassellature per il fissaggio dei sostegni telescopici alla struttura continua di appoggio e lattonerie di chiusura perimetrale della copertura, esclusi canali di gronda; requisiti prestazionali: resistenza ai carichi concentrati ai sensi della norma EN 14782 - appendice B, comportamento al fuoco esterno: classe BRoof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187) resisistenza alla corrosione in nebbia salina: 3000 ore (UNI EN 14782 - appendice A; ISO 9227), resistenza all’umidità 3000 ore (UNI EN 14782 - appendice A; EN ISO 6270-1), resistenza all’anidride solforosa 45 cicli (UNI EN 14782 - appendice A; EN ISO 6988), potere fonoisolante 28 dB (UNI EN ISO 140-3), potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente: 52,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5), riflettanza solare: (S.R.I.) (ASTM E903) lamina superiore in alluminio con finitura naturale R=89%; trasmittanza termica estiva: 1,07 W/mq K (ISO 6946) con lamina di rivestimento inferiore in alluminio naturale, con garanzia trentennale sull’impermeabilità del prodotto: con copertura in acciaio zincato da 0,6 mm
		M I S U R A Z I O N I:
		Copertura				0,000	0,00
		S07	340,00				340,00
												3'
		SOMMANO mq					340,00	117,04	39793,60

92	A10039.e	Sistema di copertura isolato (strati coibenti esclusi) e ventilato a falde, da realizzarsi su strutture continue (non incluse), costituito da lastre metalliche multistrato a profilo grecato o ondulato, marchiate CE secondo UNI EN 14782 Appendice A; conformi a UNI EN 508-1 Appendice B, costituite da una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico anticorrosivo ed insonorizzante dello spessore di mm 1,5 e da una lamina metallica in alluminio con finitura naturale, e nella faccia inferiore da un primer anticorrosivo e da una lamina di alluminio con finitura naturale, montate su sottostruttura metallica per formazione delle pendenze non inferiori al 7%, costituita da sostegni telescopici in acciaio strutturale zincato e certificato ad altezza variabile dotati di certificazione di resistenza ai sovraccarichi disposti in maglia pari a circa 1 x 2 m, sormontati da arcarecciatura in acciaio strutturale zincato e certificato con profilo ad omega di spessore 1,5 mm e altezza minima 6 cm disposti parallelamente alla linea di gronda, dotato di relazione generale di calcolo ai sensi delle norme C.N.R. 10022/84, UNI EN 1993-1-3: 2007; UNI EN 14782:2006; Norme Tecniche per le Costruzioni; UNI EN 10346:2009, in opera comprese sovrapposizioni laterali e di testata e kit di fissaggio, costituiti da vite per metallo in acciaio inox completa di rondella metallica con guarnizione, escluse tassellature per il fissaggio dei sostegni telescopici alla struttura continua di appoggio e lattonerie di chiusura perimetrale della copertura, esclusi canali di gronda; requisiti prestazionali: resistenza ai carichi concentrati ai sensi della norma EN 14782 - appendice B, comportamento al fuoco esterno: classe BRoof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187) resisistenza alla corrosione in nebbia salina: 3000 ore (UNI EN 14782 - appendice A; ISO 9227), resistenza all’umidità 3000 ore (UNI EN 14782 - appendice A; EN ISO 6270-1), resistenza all’anidride solforosa 45 cicli (UNI EN 14782 - appendice A; EN ISO 6988), potere fonoisolante 28 dB (UNI EN ISO 140-3), potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente: 52,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5), riflettanza solare: (S.R.I.) (ASTM E903) lamina superiore in alluminio con finitura naturale R=89%; trasmittanza termica estiva: 1,07 W/mq K (ISO 6946) con lamina di rivestimento inferiore in alluminio naturale, con garanzia trentennale sull’impermeabilità del prodotto: sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari
		M I S U R A Z I O N I:
		Ancoraggio pannelli fotovoltaici	60,00				60,00
												3'
		SOMMANO mq					60,00	44,27	2656,20

93	A11035.a	Manto impermeabile realizzato con teli in PVC saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/m²: per fondazioni con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in PVC e con successivo strato antimbibizione in polietilene spessore 0,3 mm, applicato su magrone di sottofondazione e protetto con cappetta cementizia, entrambi da pagarsi a parte: spessore 1,5 mm
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
		S01-S02				0,000	0,00
		Vedi voce n° 75 [m² 290.00]					290,00
												3'
		SOMMANO mq					290,00	23,82	6907,80

94	A11030.b	Manto impermeabile in PVC per coperture piane, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/m²: non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV, con successiva posa di tessuto non tessuto da 300 g/m², per protezione di coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia: spessore 2,0 mm
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 81 [m² 240.00]					240,00
												3'
		SOMMANO mq					240,00	28,39	6813,60

95	CAM_2.4.2.6_01.02	MATERIALI C.A.M. IMPERMEABILIZZANTI, MEMBRANE E SCHERMI accompagnati da documentazione attestante la conformità al Regolamento U.E. n. 305/2011 Prodotti da Costruzione. e alla norma di prodotto di pertinenza (marcatura CE) e classificate secondo la UNI 8818:1986. Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - elastobituminosa a freddo monocomponente per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.
		M I S U R A Z I O N I:
		Copertura				0,000	0,00
		S07 [considerati 4,5 kg/mq]				0,000	0,00
		Vedi voce n° 91 [mq 340.00]	4,50				1530,00
												3'
		SOMMANO kg					1530,00	2,47	3779,10

96	A20011.a	Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte: cancello pedonale ad un'anta, luce pari a 1.200 mm, colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura elettrica
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
		D06 [dim. 90*240 cm]	1,00				1,00
		D07 [dim. 90*240 cm]	1,00				1,00
		D19 [dim. 90*210 cm]	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					3,00	821,46	2464,38

97	A20004.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili: grigliato pedonale industriale: peso 20 kg/mq, con maglia 25 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo liscio
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
		D06		1,81		2,400	4,34
		D07		1,11		2,400	2,66
												3'
		SOMMANO mq					7,00	48,67	340,69

98	09.01.007.001	Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, battente con spalla, completa di mostre e contromostre da mm 30x70, telaio ad imbotte fino mm 110 con guarnizione di battuta in gomma antirumore, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anuba in acciaio ottonato da mm 14; la serratura; la maniglia in alluminio del tipo pesante ottonata; la mano di preparazione; la laccatura con vernici a base di acqua; gli eventuali vetri, ove occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).
		M I S U R A Z I O N I:
						0,000	0,00
		Piano terra				0,000	0,00
		D11	2,00				2,00
		D10	3,00				3,00
												3'
		SOMMANO cad					5,00	410,17	2050,85

99	09.03.002.001	Infisso con telaio semplice arrotondato ad 1 anta.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano Terra				0,000	0,00
		D09 (anta a battente)	2,00	0,90		2,400	4,32
		D09 (anta fissa)	2,00	0,55		2,400	2,64
						0,000	0,00
												3'
		SOMMANO cad					6,96	600,77	4181,36

100	09.03.012.001	Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 99 [cad 6.96]					6,96
												3'
		SOMMANO m²					6,96	18,00	125,28

101	09.05.006.001	Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 3-6-3.
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 100 [m² 6.96]					6,96
												3'
		SOMMANO m²					6,96	40,34	280,77

102	A21032.a	Fornitura e posa in opera di controtelaio metallico in lamiera zincata per l'alloggiamento all'interno di porta scorrevole rigida standard, avente sede interna ricompresa tra mm 54 e 114 se posto su pareti in muratura da intonacare o tra mm 58 e 83 se posto su pareti in cartongesso, posto in opera su pareti in muratura di laterizio dello spessore di cm 8/10/12 oltre allo spessore dell'intonaco e7o su pareti in cartongesso dello spessore complessivo di cm 100/125. Telaio con luce apertura standard delle dimensioni di cm 60/62/70/75/80/85/90 per un'altezza di cm 210 per porta interna singola del peso massimo fino a kg. 80 e per porte interne doppie del peso massimo fino a kg. 160. controtelaio sede interna da mm 54 a mm 114, predisposto per pareti da intonacare dello spessore al grezzo da cm 8 a cm 12, per porta interna singola dimensioni standard.
		M I S U R A Z I O N I:
		Primo piano				0,000	0,00
		D13	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	266,00	266,00

103	09.01.007.001	Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, battente con spalla, completa di mostre e contromostre da mm 30x70, telaio ad imbotte fino mm 110 con guarnizione di battuta in gomma antirumore, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anuba in acciaio ottonato da mm 14; la serratura; la maniglia in alluminio del tipo pesante ottonata; la mano di preparazione; la laccatura con vernici a base di acqua; gli eventuali vetri, ove occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).
		M I S U R A Z I O N I:
						0,000	0,00
		Piano terra				0,000	0,00
		D11	2,00				2,00
		D10				0,000	0,00
						0,000	0,00
		Piano primo				0,000	0,00
		D11	6,00				6,00
		D18	8,00				8,00
		D13	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					17,00	410,17	6972,89

104	A21019	Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n. 4 chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio, più il mezzo giro di servizio. Inoltre la serratura comanda due aste verticali che azionano un chiavistello in basso con deviatore e un'asta con perno rotativo che va a bloccare la parte superiore. Chiusura dal lato cerniere assicurata da n.6 rostri di acciaio nichelato del diametro di mm 14, montati su supporto di mm 60/10 di spessore. Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata, dotato di almeno n. 8 robuste zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10, montanti e testata superiore collegati con saldatura a filo continuo, verniciato con polveri epossidiche in tinta testa di moro, previo trattamento a base di fosfati di zinco-manganese. Il battente è rivestito con due pannelli, spessore minimo mm 7, impiallacciati in mogano o noce. Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al telaio con bullone a testa cilindrica e dado esagonale; una piastra in acciaio al manganese inserita tra la serratura e l'esterno della porta; le guarnizioni di battuta; la soglia mobile automatica a filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e la maniglia interna in alluminio; la coibentazione del battente; le opere murarie. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La porta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. Ad un'anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
		D17	3,00				3,00
						0,000	0,00
		Piano primo				0,000	0,00
		D14	3,00				3,00
												3'
		SOMMANO cad					6,00	1671,85	10031,10

105	16.02.001.002	Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 900 x 2150.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
		D15	3,00				3,00
		D16	2,00				2,00
												3'
		SOMMANO cad					5,00	478,14	2390,70

106	09.01.007.005	Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, battente con spalla, completa di mostre e contromostre da mm 30x70, telaio ad imbotte fino mm 110 con guarnizione di battuta in gomma antirumore, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anuba in acciaio ottonato da mm 14; la serratura; la maniglia in alluminio del tipo pesante ottonata; la mano di preparazione; la laccatura con vernici a base di acqua; gli eventuali vetri, ove occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad un anta, misure fuori standard.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
		D12	12,00		0,900	2,400	25,92
						0,000	0,00
												3'
		SOMMANO m²					25,92	248,33	6436,71

107	09.01.013.001	Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per larghezza del controtelaio fino a mm 85.
		M I S U R A Z I O N I:
			28,00				28,00
												3'
		SOMMANO cad					28,00	45,30	1268,40

108	NP.OC.11	Fornitura e posa di Porta in alluminio a taglio termico - Serramento D02 dim 1100*2400 mm - della serie “SCHÜCO AWS-90 BR FB4” o equivalente verniciata colori RAL a scelta su ns. mazzetta ad un'anta apribile a battente con una specchiatura laterale fissa completa di maniglione esterno in acciaio inox, di maniglia interna in acciaio inox, di serratura elettrica a tre punti di chiusura, di cerniere tipo “pesante” a 3 ali, di rostri di sicurezza lato cerniere e di chiudiporta aereo con braccio a slitta, il tutto chiuso con vetrocamera stratificato 8+8 pvb 12 1B1-P5A-BR2/S/14 gas Argon/4+4.2 basso emissivo 1B1-P2A MFG (valore di trasmittanza termica del vetro Ug=1.1 W/m²K). Accessori d'uso normale compresi. Il prezzo è da considerars comprensivo di noli, trasporti e quanto altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
		D01	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cadauno					1,00	10399,90	10399,90

109	NP.OC.12	Fornitura e posa d Porta in alluminio a taglio termico - Serramento D01 dim 2600*2400 mm - della serie “SCHÜCO AWS-90 BR FB4” o equivalente verniciata colori RAL a scelta su ns. mazzetta ad un'anta apribile a battente con una specchiatura laterale fissa completa di maniglione esterno in acciaio inox, di maniglia interna in acciaio inox, di serratura elettrica a tre punti di chiusura, di cerniere tipo “pesante” a 3 ali, di rostri di sicurezza lato cerniere e di chiudiporta aereo con braccio a slitta, il tutto chiuso con vetrocamera stratificato 8+8 pvb 12 1B1-P5A-BR2/S/14 gas Argon/4+4.2 basso emissivo 1B1-P2A MFG (valore di trasmittanza termica del vetro Ug=1.1 W/m²K). Accessori d'uso normale compresi. Il prezzo è da considerars comprensivo di noli, trasporti e quanto altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
		D08	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cadauno					1,00	7611,84	7611,84

110	NP.OC.13	ci Porta in alluminio a taglio termico - Serramento D08 dim 1200*2400 mm - della serie “SCHÜCO AWS-90 BR FB4” o equivalente verniciata colori RAL a scelta su ns. mazzetta ad un'anta apribile a battente con una specchiatura laterale fissa completa di maniglione esterno in acciaio inox, di maniglia interna in acciaio inox, di serratura elettrica a tre punti di chiusura, di cerniere tipo “pesante” a 3 ali, di rostri di sicurezza lato cerniere e di chiudiporta aereo con braccio a slitta, il tutto chiuso con vetrocamera stratificato 8+8 pvb 12 1B1-P5A-BR2/S/14 gas Argon/4+4.2 basso emissivo 1B1-P2A MFG (valore di trasmittanza termica del vetro Ug=1.1 W/m²K). Accessori d'uso normale compresi. Il prezzo è da considerars comprensivo di noli, trasporti e quanto altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
		D02	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cadauno					1,00	7611,84	7611,84

111	NP.OC.14	Fornitura e posa di Vetrata in alluminio a taglio termico - Serramento F01 dim 1600*2400 mm - della serie “SCHÜCO AWS-90 BR FB4” o equivalente verniciata colori RAL a scelta su ns. mazzetta ad una specchiatura fissa, il tutto chiuso con vetrocamera stratificato 8+8 pvb 12 1B1-P5A-BR2/S/14 gas Argon/4+4.2 basso emissivo 1B1-P2A MFG (valore di trasmittanza termica del vetro Ug=1.1 W/m²K). Accessori d'uso normale compresi. Compresa bocca da fuoco in corrispondenza dell'UFF007. Il prezzo è da considerars comprensivo di noli, trasporti e quanto altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
		F01	3,00				3,00
												3'
		SOMMANO cadauno					3,00	4152,37	12457,11

112	NP.OC.15	Fornitura e posa di Vetrata in alluminio a taglio termico - Serramento F02 dim 900*2400 mm - della serie “SCHÜCO AWS-90 BR FB4” o equivalente verniciata colori RAL a scelta su ns. mazzetta ad una specchiatura fissa, il tutto chiuso con vetrocamera stratificato 8+8 pvb 12 1B1-P5A-BR2/S/14 gas Argon/4+4.2 basso emissivo 1B1-P2A MFG (valore di trasmittanza termica del vetro Ug=1.1 W/m²K). Accessori d'uso normale compresi. Il prezzo è da considerars comprensivo di noli, trasporti e quanto altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
		F02	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cadauno					1,00	2708,62	2708,62

113	NP.OC.16	Fornitura e posa di Vetrata in alluminio a taglio termico - Serramento F08 dim 2400*1500 mm - della serie “SCHÜCO AWS-90 BR FB4” o equivalente verniciata colori RAL a scelta su ns. mazzetta ad una specchiatura fissa, il tutto chiuso con vetrocamera stratificato 8+8 pvb 12 1B1-P5A-BR2/S/14 gas Argon/4+4.2 basso emissivo 1B1-P2A MFG (valore di trasmittanza termica del vetro Ug=1.1 W/m²K). Accessori d'uso normale compresi. Compreso di passadocumenti, parla ascolta/ e bocca da fuoco. Il prezzo è da considerars comprensivo di noli, trasporti e quanto altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
		F08	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cadauno					1,00	3820,12	3820,12

114	NP.OC.17	Fornitura e posa di Finestra in alluminio a taglio termico -Serramento F04 dim 1600*1500 mm- della serie “SCHÜCO AWS-90 BR FB4” o equivalente verniciata colori RAL a scelta su ns. mazzetta a due ante apribili ad anta antaribalta, il tutto chiuso con vetrocamera stratificato 8+8 pvb 12 1B1- P5A-BR2/S/14 gas Argon/4+4.2 basso emissivo 1B1-P2A MFG (valore di trasmittanza termica del vetro Ug=1.1 W/m²K). Accessori d'uso normale compresi. Il prezzo è da considerars comprensivo di noli, trasporti e quanto altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
		F04	3,00				3,00
												3'
		SOMMANO cadauno					3,00	11061,35	33184,05

115	NP.OC.18	Fornitura e posa di Finestra in alluminio a taglio termico -Serramento F06 dim 800*1700 mm- della serie “SCHÜCO AWS-90 BR FB4” o equivalente verniciata colori RAL a scelta su ns. mazzetta ad un'anta apribile ad antaribalta, il tutto chiuso con vetrocamera stratificato 8+8 pvb 12 1B1-P5A-BR2/S/14 gas Argon/4+4.2 basso emissivo 1B1-P2A MFG (valore di trasmittanza termica del vetro Ug=1.1 W/m²K). Accessori d'uso normale compresi. Il prezzo è da considerars comprensivo di noli, trasporti e quanto altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
		F06	4,00				4,00
												3'
		SOMMANO cadauno					4,00	5831,96	23327,84

116	NP.OC.19	Fornitura e posa di Finestra in alluminio a taglio termico -Serramento F10 dim 900*600 mm- della serie “SCHÜCO AWS-90 BR FB4” o equivalente verniciata colori RAL a scelta su ns. mazzetta ad un'anta apribile ad antaribalta, il tutto chiuso con vetrocamera stratificato 8+8 pvb 12 1B1-P5A-BR2/S/14 gas Argon/4+4.2 basso emissivo 1B1-P2A MFG (valore di trasmittanza termica del vetro Ug=1.1 W/m²K). Accessori d'uso normale compresi. Il prezzo è da considerars comprensivo di noli, trasporti e quanto altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
		F10	3,00				3,00
												3'
		SOMMANO cadauno					3,00	4522,64	13567,92

117	NP.OC.20	Fornitura e posa di Finestra in alluminio a taglio termico -Serramento F10 dim 600*600 mm- della serie “SCHÜCO AWS-90 BR FB4” o equivalente verniciata colori RAL a scelta su ns. mazzetta ad un'anta apribile ad antaribalta, il tutto chiuso con vetrocamera stratificato 8+8 pvb 12 1B1-P5A-BR2/S/14 gas Argon/4+4.2 basso emissivo 1B1-P2A MFG (valore di trasmittanza termica del vetro Ug=1.1 W/m²K). Accessori d'uso normale compresi. Il prezzo è da considerars comprensivo di noli, trasporti e quanto altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
		F07	2,00				2,00
												3'
		SOMMANO cadauno					2,00	3013,30	6026,60

118	09.03.014	Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico e giunto aperto. Infisso monoblocco in alluminio per finestre e porte- finestra realizzato con profili dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore, e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le porte-finestra) per lo scarico dell'acqua; il telaio mobile con profilati tubolari della sezione minima di mm 52; il controtelaio in lamiera zincata completo di catene di controvento e grappe di fissaggio; il cassonetto coibentato; la serranda avvolgibile in P.V.C. da Kgxm² 5,00; i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130; i supporti reggirullo con cuscinetti a sfera; il rullo; la puleggia; i fondelli; il guida cintino; l'avvolgitore automatico con placca; le guarnizioni centrale e interna in dutral; la chiusura a cariglione o cremonese a tre punti di chiusura per le finestre e per le porte-finestra; il regolo fermavetro a scatto; la ferramenta necessaria; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'eventuale vetro. La misurazione minima è di m² 2,00. La misurazione verrà effettuata misurando il massimo ingombro del monoblocco.
		M I S U R A Z I O N I:
		Primo Piano				0,000	0,00
		D-03		1,00		2,400	2,40
		D-03(fisso)		1,00		2,400	2,40
		F 05	8,00	0,80		1,700	10,88
		F 11	1,00	0,60		1,700	1,02
		F 03	8,00	1,60		1,700	21,76
		F 09	2,00	0,90		0,600	1,08
												3'
		SOMMANO m²					39,54	516,99	20441,78

119	09.02.003	Compenso per meccanismo di anta a ribalta. Compenso agli infissi in ferro realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta.
		M I S U R A Z I O N I:
		Primo Piano				0,000	0,00
		F07	2,00				2,00
		F09	2,00				2,00
												3'
		SOMMANO cad					4,00	111,01	444,04

120	09.05.006.009	Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 4-15-4.
		M I S U R A Z I O N I:
		Primo Piano				0,000	0,00
						0,000	0,00
		Vedi voce n° 118 [m² 39.54]					39,54
												3'
		SOMMANO m²					39,54	47,75	1888,04

121	09.04.011.001	Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di larghezza) Per un anta.
		M I S U R A Z I O N I:
		D03	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	257,74	257,74

122	09.04.011.001	Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di larghezza) Per un anta.
		M I S U R A Z I O N I:
		D10	1,00				1,00
		D16	1,00				1,00
		D08	1,00				1,00
		D09	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					4,00	257,74	1030,96

123	05.04.001*.002	Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta contemporaneamente più persone, composta da cavo in acciaio inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato, completi di piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. La linea vita deve essere corredata di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio inox a due campate (max 30 m) per due persone
		M I S U R A Z I O N I:
		Linea vita copertura	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	1702,69	1702,69

124	05.04.001*.002	Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta contemporaneamente più persone, composta da cavo in acciaio inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato, completi di piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. La linea vita deve essere corredata di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio inox a due campate (max 30 m) per due persone
		M I S U R A Z I O N I:
		Linea vita copertura	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	1702,69	1702,69

125	06.01.008*.002	INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano con staggia in alluminio su apposite guide, con contemporanea rasatura di finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono comprese le impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Con premiscelato in sacchi. A base di calce idraulica naturale NHL.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
		DST002-UFF	2,00	25,00		2,700	135,00
		UFF004-05	2,00	4,12		3,000	24,72
		UFF07-ING002	2,00	3,01		3,000	18,06
						0,000	0,00
		Piano prima				0,000	0,00
		LET004-03	2,00	5,50		2,700	29,70
		LET001-02	2,00	5,00		2,700	27,00
		SOG001		3,00		2,700	8,10
		DST010		22,00		2,700	59,40
		DST008- LOC008		7,00		2,700	18,90
												3'
		SOMMANO m²					320,88	24,30	7797,38

126	A14013	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 125 [m² 320.88]					320,88
												3'
		SOMMANO mq					320,88	9,62	3086,87

127	12.01.005.002	Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.
		M I S U R A Z I O N I:
		Controsoffitti				0,000	0,00
		Vedi voce n° 24 [m² 290.00]					290,00
		Vedi voce n° 25 [m2 52.10]					52,10
		Pareti in cartongesso				0,000	0,00
		Vedi voce n° 48 [m² 138.60]	2,00				277,20
		Vedi voce n° 49 [m² 105.20]					105,20
		Vedi voce n° 50 [m² 48.00]					48,00
		Vedi voce n° 52 [m² 24.00]					24,00
		Vedi voce n° 58 [mq 30.07]					30,07
		Vedi voce n° 61 [mq 30.00]					30,00
		Vedi voce n° 69 [mq 564.09]					564,09
						0,000	0,00
		Pareti in muratura				0,000	0,00
		Piano terra				0,000	0,00
		DST002-UFF	2,00	25,00		2,700	135,00
		UFF004-05	2,00	4,12		3,000	24,72
		UFF007-ING002	2,00	3,01		3,000	18,06
						0,000	0,00
		Primo piano				0,000	0,00
		LET004-03	2,00	5,50		2,700	29,70
		LET001-02	2,00	5,00		2,700	27,00
		SOG001		3,00		2,700	8,10
		DST010		22,00		2,700	59,40
		DST008- LOC008		7,00		2,700	18,90
												3'
		SOMMANO m²					1741,54	9,66	16823,28

128	08.01.009*.001	Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca e colore previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 6/10 mm.
		M I S U R A Z I O N I:
		Scossalina		30,00		0,500	15,00
												3'
		SOMMANO m²					15,00	69,63	1044,45

129	19.15.001.001	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
		M I S U R A Z I O N I:
		Segnaletica parcheggio	3,00	5,00			15,00
												3'
		SOMMANO m					15,00	0,43	6,45

130	03.01.007.002	Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con pietrisco di cava.
		M I S U R A Z I O N I:
		Strato di ghiaia drenante		85,00		0,090	7,65
												3'
		SOMMANO m³					7,65	30,36	232,25

131	NP.OC.10	Fornitura e posa di botola con telaio in alluminio ed anta in cartongesso: 600 x 600 mm Il prezzo è da considerarsi comprensivo di noli, trasporti e quanto altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	2,00				2,00
		Piano primo	10,00				10,00
												3'
		SOMMANO mq					12,00	55,88	670,56

132	16.02.007.005	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico.
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 105 [cad 5.00]					5,00
												3'
		SOMMANO cad					5,00	135,65	678,25

133	A21010.c	Corrimano di produzione industriale della sezione finita di circa mm 50x58, lucidato, fornito e posto in opera compresi i pezzi speciali e quanto altro occorre per dare l'opera finita. in legno di Rovere.
		M I S U R A Z I O N I:
		Corrimano scala interna	10,00				10,00
												3'
		SOMMANO m					10,00	116,00	1160,00

134	13.31.001*.002	Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo. Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per m³ e misurata per un ingombro pari all'ingombro delle tubazioni o canalizzazioni maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta escluso l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo è da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie oppure come incremento per le categorie dove è prevista la traccia su murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra. Tracce su muri e solai pieni (cls. o pietra).
		M I S U R A Z I O N I:
		Impianti meccanici ed elettrici				0,000	0,00
		Fori per passaggio canalizzazioni e tubazioni				0,000	0,00
		Piano terra	10,00	0,50	0,300	0,200	0,30
		Piano primo	7,00	0,20	0,200	0,200	0,06
												3'
		SOMMANO m³					0,36	3216,29	1157,86

135	NP.OC.22	Fornitura e posa in opera di targa acrilica da 210x105 mm con scritta in carattere ADA (rilievo) e braille da installare in corrispondenza dell'ingresso principale dell'edificio. Compreso nel prezzo quanto necessario per realizzare laalvorazione a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
		Targhe con scritta in rilievo per ipovedenti	2,00				2,00
												3'
		SOMMANO cadauno					2,00	64,48	128,96

136	13.31.004*.001	Apertura e chiusura di traccia su muratura piena in pietra o in c.a. per posa di tubazioni, conteggiata a metro lineare. Traccia su muratura piena in pietra o c.a. per la posa di tubazioni aventi diametro massimo esterno di mm 60 compreso l'eventuale isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata a m per una profondità necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di malta minimo di mm 20 tutto intorno. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta escluso l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo è da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie oppure come incremento per le categorie dove è prevista la traccia su murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra. Traccia fino a cm 10 di larghezza.
		M I S U R A Z I O N I:
		Assistenze murarie impianti elettrici	30,00				30,00
												3'
		SOMMANO m					30,00	41,93	1257,90

137	20.01.039.009	Conifere tipo Abies (Abeti). Conifere tipo Abies Concola, Abies Nordmanniana (abete del Caucaso), Abies Kosteriana Glama, fornite e messe a dimora. sono compresi: la formazione della buca eseguit a a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 3,01-3,50.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piantumazioni compensative per alberi rimossi	19,00				19,00
												3'
		SOMMANO cad					19,00	200,97	3818,43

138	19.18.032	Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
		Cordoli perimetrali esterni	21,50				21,50
												3'
		SOMMANO m					21,50	19,53	419,90

139	06.03.004*.009	Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Pietra arenaria serena spessore 2 cm.
		M I S U R A Z I O N I:
		Soglia ingresso principale		3,65	0,300		1,10
												3'
		SOMMANO m²					1,10	185,58	204,14

140	14.02.001*.009	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene o multistrato, (rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono escluse: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono inoltre esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Bidet - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	1,00				1,00
		Piano primo	7,00				7,00
												3'
		SOMMANO cad					8,00	245,85	1966,80

141	14.02.016*	Bidet sospeso a parete. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; il fissaggio a parete; l'assistenza muraria; le guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	1,00				1,00
		Piano primo	7,00				7,00
												3'
		SOMMANO cad					8,00	225,69	1805,52

142	14.04.017*	Gruppo miscelatore monocomando cromato per bidet. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per bidet, con bocchetta di erogazione orientabile e scarico, corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	1,00				1,00
		Piano primo	7,00				7,00
												3'
		SOMMANO cad					8,00	152,71	1221,68

143	14.02.001*.001	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene o multistrato, (rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono escluse: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono inoltre esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	3,00				3,00
		Piano primo	7,00				7,00
												3'
		SOMMANO cad					10,00	245,85	2458,50

144	14.02.002*.002	Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 65x51 con tolleranze in meno o in più di cm 2.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	3,00				3,00
		Piano primo	7,00				7,00
												3'
		SOMMANO cad					10,00	248,07	2480,70

145	14.04.016*.001	Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	3,00				3,00
		Piano primo	7,00				7,00
												3'
		SOMMANO cad					10,00	152,71	1527,10

146	14.02.001*.013	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene o multistrato, (rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono escluse: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono inoltre esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	3,00				3,00
		Piano primo	7,00				7,00
												3'
		SOMMANO cad					10,00	141,63	1416,30

147	14.02.008*.002	Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento con cassetta a parete o ad incasso.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	3,00				3,00
		Piano primo	7,00				7,00
												3'
		SOMMANO cad					10,00	288,18	2881,80

148	14.02.009*	Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacità utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna a funzionamento silenzioso con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; la sicurezza di scarico sul troppo pieno; il comando a maniglia o pulsante posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	3,00				3,00
		Piano primo	7,00				7,00
												3'
		SOMMANO cad					10,00	165,65	1656,50

149	14.02.001*.002	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene o multistrato, (rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono escluse: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono inoltre esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Lavello cucina - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano primo	2,00				2,00
												3'
		SOMMANO cad					2,00	245,85	491,70

150	14.02.025*.007	Lavello da cucina. Lavello per cucina, fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, di mensola di sostegno di ferro o ghisa smaltata se posizionato a sbalzo, di pilette, sifoni, tubo di prolungamento con rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella o con chiusura a pistone, ecc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria, il raccordo alle tubazioni d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 90x60.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano primo	2,00				2,00
												3'
		SOMMANO cad					2,00	359,65	719,30

151	14.04.018*	Gruppo miscelatore monocomando cromato per lavello con bocca di erogazione girevole. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavello con bocca di erogazione girevole della lunghezza di circa cm 20, corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano primo	2,00				2,00
												3'
		SOMMANO cad					2,00	178,52	357,04

152	14.02.001*.011	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene o multistrato, (rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono escluse: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono inoltre esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Piatto doccia - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano primo	7,00				7,00
												3'
		SOMMANO cad					7,00	245,85	1720,95

153	14.02.020*.002	Piatto per doccia d'acciaio smaltato. Piatto per doccia d'acciaio smaltato, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso, fornito e posto in opera. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano primo	2,00				2,00
												3'
		SOMMANO cad					2,00	128,05	256,10

154	E01081.d	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 120 x 80 x 4 cm
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano primo	3,00				3,00
												3'
		SOMMANO cad					3,00	486,84	1460,52

155	E01083.f	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in fireclay, colore bianco delle dimensioni di: 90 x 70 x 11 cm
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano primo	2,00				2,00
												3'
		SOMMANO cad					2,00	332,90	665,80

156	14.04.015*	Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad incasso. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per doccia ad incasso con filtri incorporati perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano primo	7,00				7,00
												3'
		SOMMANO cad					7,00	138,64	970,48

157	14.04.012*	Braccio doccia con soffione rotante. Braccio doccia con soffione rotante per apertura-chiusura, del tipo cromato, e regolazione del getto, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano primo	7,00				7,00
												3'
		SOMMANO cad					7,00	70,09	490,63

158	14.01.010*.002	Tubazioni d'acciaio zincato per linee, conteggiato metro lineare. Tubazioni d'acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, fornite e poste in opera. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il materiale di tenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Diametro nominale mm 15 (1/2") - Peso a metro Kg/m 1,02.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	121,00				121,00
		Piano primo	74,00				74,00
												3'
		SOMMANO m					195,00	18,02	3513,90

159	13.16.028*.002	Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso rivestito con guaina di PVC. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/m³, rivestito esternamente con guaina in PVC dotata di chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe 2 di reazione al fuoco, campo di impiego fino a +105°C, compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). D = 22 (1/2") spessore mm 20.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	195,00				195,00
												3'
		SOMMANO m					195,00	12,66	2468,70

160	14.01.010*.003	Tubazioni d'acciaio zincato per linee, conteggiato metro lineare. Tubazioni d'acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, fornite e poste in opera. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il materiale di tenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Diametro nominale mm 20 (3/4") - Peso a metro Kg/m 1,51.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	24,00				24,00
		Piano primo	123,00				123,00
												3'
		SOMMANO m					147,00	19,81	2912,07

161	13.16.028*.003	Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso rivestito con guaina di PVC. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/m³, rivestito esternamente con guaina in PVC dotata di chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe 2 di reazione al fuoco, campo di impiego fino a +105°C, compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). D = 28 (3/4") spessore mm 20.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	24,00				24,00
		Piano primo	123,00				123,00
												3'
		SOMMANO m					147,00	12,83	1886,01

162	14.01.010*.004	Tubazioni d'acciaio zincato per linee, conteggiato metro lineare. Tubazioni d'acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, fornite e poste in opera. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il materiale di tenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Diametro nominale mm 25 (1") - Peso a metro Kg/m 2,13.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano primo	54,00				54,00
												3'
		SOMMANO m					54,00	26,32	1421,28

163	13.16.028*.004	Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso rivestito con guaina di PVC. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/m³, rivestito esternamente con guaina in PVC dotata di chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe 2 di reazione al fuoco, campo di impiego fino a +105°C, compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). D = 35 (1") spessore mm 20.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano primo	54,00				54,00
												3'
		SOMMANO m					54,00	13,85	747,90

164	14.01.010*.005	Tubazioni d'acciaio zincato per linee, conteggiato metro lineare. Tubazioni d'acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, fornite e poste in opera. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il materiale di tenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Diametro nominale mm 32 (1"1/4) - Peso a metro Kg/m 2,74.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	124,00				124,00
		Piano primo	63,00				63,00
												3'
		SOMMANO m					187,00	31,27	5847,49

165	13.16.028*.005	Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso rivestito con guaina di PVC. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/m³, rivestito esternamente con guaina in PVC dotata di chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe 2 di reazione al fuoco, campo di impiego fino a +105°C, compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). D = 42 (1"1/4) spessore mm 25.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	124,00				124,00
		Piano primo	63,00				63,00
												3'
		SOMMANO m					187,00	15,93	2978,91

166	13.15.026*.003	Tubazioni di scarico in pead, giunti saldati, conteggiate a metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in polietilene ad alta densità, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 50 x 3,0.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	10,00				10,00
		Piano primo	37,00				37,00
												3'
		SOMMANO m					47,00	30,67	1441,49

167	13.15.026*.005	Tubazioni di scarico in pead, giunti saldati, conteggiate a metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in polietilene ad alta densità, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 75 x 3,0.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	22,00				22,00
		Piano primo	55,00				55,00
												3'
		SOMMANO m					77,00	46,92	3612,84

168	13.15.026*.007	Tubazioni di scarico in pead, giunti saldati, conteggiate a metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in polietilene ad alta densità, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 110 x 4,3.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano primo	15,00				15,00
												3'
		SOMMANO m					15,00	66,44	996,60

169	13.15.026*.009	Tubazioni di scarico in pead, giunti saldati, conteggiate a metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in polietilene ad alta densità, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 160 x 6,2.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano primo	14,00				14,00
												3'
		SOMMANO m					14,00	102,43	1434,02

170	13.15.026*.010	Tubazioni di scarico in pead, giunti saldati, conteggiate a metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in polietilene ad alta densità, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 200 x 6,2.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	4,00				4,00
												3'
		SOMMANO m					4,00	128,54	514,16

171	13.15.029*.001	Tubazioni di scarico insonorizzate, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare, per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni insonorizzate, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a innesto, costituite in plastica pesante, particolarmente indicata per conferire al tubo caratteristiche di elevata fonoassorbenza ed insonorizzazione dei rumori diffusi. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali insonorizzati, gli staffaggi. Diametro x spessore: D x s (mm). D x s = 50 x 4,0.
		M I S U R A Z I O N I:
		Colonne	5,00				5,00
												3'
		SOMMANO m					5,00	41,98	209,90

172	13.15.029*.002	Tubazioni di scarico insonorizzate, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare, per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni insonorizzate, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a innesto, costituite in plastica pesante, particolarmente indicata per conferire al tubo caratteristiche di elevata fonoassorbenza ed insonorizzazione dei rumori diffusi. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali insonorizzati, gli staffaggi. Diametro x spessore: D x s (mm). D x s = 70 x 4,5.
		M I S U R A Z I O N I:
		Colonne	10,00				10,00
												3'
		SOMMANO m					10,00	47,51	475,10

173	13.15.029*.005	Tubazioni di scarico insonorizzate, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare, per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni insonorizzate, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a innesto, costituite in plastica pesante, particolarmente indicata per conferire al tubo caratteristiche di elevata fonoassorbenza ed insonorizzazione dei rumori diffusi. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali insonorizzati, gli staffaggi. Diametro x spessore: D x s (mm). D x s = 150 x 5,3.
		M I S U R A Z I O N I:
		Colonne	10,00				10,00
												3'
		SOMMANO m					10,00	109,35	1093,50

174	NP.IM.001	FPO di recuperatore di calore per installazione interna orizzontale,dalle seguenti caratteristiche: • recupero di calore dall’aria espulsa effettuato mediante l’utilizzo di un recuperatore a piastre con scambio in controcorrente; • filtrazione dei flussi d’aria (ad alta efficienza per il flusso d’aria di rinnovo); • Ventilatori di tipo plug fan con motore a controllo elettronico EC • by-pass aeraulico del flusso d’aria esterna costituito da una serranda servocomandabile con funzioni di free-cooling e antigelo; PRESTAZIONI (Inverno/Estate) Temperatura Aria Rinnovo (aria esterna) -5 °C 34 °C Umidità Relativa Aria Rinnovo (aria esterna) 80 % 50 % Temperatura Aria Ripresa (aria ambiente interno) 20 °C 26 °C Umidità Relativa Aria Ripresa (aria ambiente interno) 50 % 50 % Rendimento umido recuperatore 87 % 81 % Potenza scambiata recuperatore su aria rinnovo -2,2 kW 0,7 kW Temperatura aria mandata 17 °C 27,5 °C Umidità relativa aria mandata 18 % 72 % DATI ELETTRICI Potenza assorbita totale ( senza accessori ) 0,1 kW Corrente assorbita totale ( senza accessori ) 0,9 A Potenza assorbita totale ( con accessori ) 0,1 kW Corrente assorbita totale ( con accessori ) 0,9 A F.L.A. Corrente assorbita alle max cond. amm. 2,6 A Alimentazione elettrica 230V 1~ 50Hz INVOLUCRO • Struttura costituita da pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con isolamento in poliuretano iniettato avente densità di 45 kg/mc e spessore di 25 mm. • Staffe di supporto per fissaggio al soffitto. • Schiuma poliuretanica con espandente ad acqua "ECO FRIENDLY ", che rispetta l'ambiente GWP=0 (Global Warming Potential), classe di reazione al fuoco M1 secondo lo standard NFP92-512:1986 (n. test LNE PV P115893-DE/1) e conforme lo standard UL94HBF. • Pannelli rimovibili per consentire la manutenzione dell'unità. • Vasca raccolta condensa interna. • by-pass aeraulico del flusso d’aria esterna costituito da una serranda servocomandabile con funzioni di free-cooling e antigelo (gestione a carico del Cliente); RECUPERATORE Recuperatore di calore a flussi incrociati in controcorrente ad alta efficienza e basse perdite di carico conforme ai requisiti Ecodesign. Il recuperatore garantisce la non contaminazione dei flussi d'aria in quanto le piastre sono opportunamente sigillate. RECUPERATORE FUNZIONAMENTO ESTIVO- DATI RECUPERATORE Potenza scambiata recuperatore su aria rinnovo 0,7 kW Rendimento umido recuperatore 81,1 % Rendimento secco recuperatore 81,1 % Lato Rinnovo-Mandata Temperatura aria rinnovo IN (Aria Esterna) 34 °C Umidità Relativa Aria Rinnovo IN (Aria Esterna) 50 % Temperatura Aria Mandata 27,5 °C Umidità Relativa Aria Mandata 72,4 % Velocità frontale rinnovo mandata 0,99 m/s Condensa rinnovo-mandata 0 kg/h Lato Ripresa-Espulsione Temperatura aria ripresa IN 26 °C Umidità relativa aria ripresa IN 50 % Temperatura aria espulsa (ripresa OUT) 32,5 °C Umidità relativa aria espulsa (ripresa OUT) 34,4 % Velocità frontale ripresa espulsione 1 m/s °C Recuperatore Funzionamento invernale Dati Recuperatore Potenza scambiata recuperatore su aria rinnovo -2,2 kW Rendimento umido recuperatore 86,9 % Rendimento secco recuperatore 81,2 % Lato Rinnovo-Mandata Temperatura aria rinnovo IN (Aria Esterna) -5 °C Umidità Relativa Aria Rinnovo IN (Aria Esterna) 80 % Temperatura Aria Mandata 16,7 °C Umidità Relativa Aria Mandata 17,7 % Velocità frontale rinnovo mandata 0,94 m/s Condensa rinnovo-mandata 0 kg/h Lato Ripresa-Espulsione Temperatura aria ripresa IN 20 °C Umidità relativa aria ripresa IN 50 % Temperatura aria espulsa (ripresa OUT) 4,4 °C Umidità relativa aria espulsa (ripresa OUT) 95,1 % Velocità frontale ripresa espulsione 0,91 m/s °C VENTILATORI Ventilatori di mandata e ripresa del tipo "plug fan", con motore sincrono a magneti permanenti a controllo elettronico (EC). Ventilatori accessibili da sotto per le taglie 030-100; accessibili lateralmente per le taglie 140-400. Il ventilatore con motore EC, può essere comandato con un controllore 0-10 Vdc, accessorio RVC. Nel prezzo si intendono compresi e compensati il trasporto, i noli per il tiro in quota, gli oneri per le opere provvisionali, il commissioning, le tarature, le verifiche a freddo e a caldo, tutti i materiali di consumo necessari per le prove, il collaudo, lo start-up e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prodotto Tipo Aermec mod.RPLI 030L o equivalente.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano primo	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO a corpo					1,00	2996,64	2996,64

175	NP.IM.002	FPO di recuperatore di calore per installazione interna orizzontale,dalle seguenti caratteristiche: • recupero di calore dall’aria espulsa effettuato mediante l’utilizzo di un recuperatore a piastre con scambio in controcorrente; • filtrazione dei flussi d’aria (ad alta efficienza per il flusso d’aria di rinnovo); • Ventilatori di tipo plug fan con motore a controllo elettronico EC • by-pass aeraulico del flusso d’aria esterna costituito da una serranda servocomandabile con funzioni di free-cooling e antigelo; PRESTAZIONI (Inverno/Estate) Temperatura Aria Rinnovo (aria esterna) -5 °C 34 °C Umidità Relativa Aria Rinnovo (aria esterna) 80 % 50 % Temperatura Aria Ripresa (aria ambiente interno) 20 °C 26 °C Umidità Relativa Aria Ripresa (aria ambiente interno) 50 % 50 % Rendimento umido recuperatore 87 % 81 % Potenza scambiata recuperatore su aria rinnovo -3,2 kW 1,0 kW Temperatura aria mandata 16 °C 27,8 °C Umidità relativa aria mandata 18 % 72 % DATI ELETTRICI Potenza assorbita totale ( senza accessori ) 0,2 kW Corrente assorbita totale ( senza accessori ) 1,4 A Potenza assorbita totale ( con accessori ) 0,2 kW Corrente assorbita totale ( con accessori ) 1,4 A F.L.A. Corrente assorbita alle max cond. amm. 3,5 A Alimentazione elettrica 230V 1~ 50Hz INVOLUCRO • Struttura costituita da pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con isolamento in poliuretano iniettato avente densità di 45 kg/mc e spessore di 25 mm. • Staffe di supporto per fissaggio al soffitto. • Schiuma poliuretanica con espandente ad acqua "ECO FRIENDLY ", che rispetta l'ambiente GWP=0 (Global Warming Potential), classe di reazione al fuoco M1 secondo lo standard NFP92-512:1986 (n. test LNE PV P115893-DE/1) e conforme lo standard UL94HBF. • Pannelli rimovibili per consentire la manutenzione dell'unità. • Vasca raccolta condensa interna. • by-pass aeraulico del flusso d’aria esterna costituito da una serranda servocomandabile con funzioni di free-cooling e antigelo (gestione a carico del Cliente); RECUPERATORE Recuperatore di calore a flussi incrociati in controcorrente ad alta efficienza e basse perdite di carico conforme ai requisiti Ecodesign. Il recuperatore garantisce la non contaminazione dei flussi d'aria in quanto le piastre sono opportunamente sigillate. RECUPERATORE FUNZIONAMENTO ESTIVO- DATI RECUPERATORE Potenza scambiata recuperatore su aria rinnovo 1,0 kW Rendimento umido recuperatore 78% Rendimento secco recuperatore 78% Lato Rinnovo-Mandata Temperatura aria rinnovo IN (Aria Esterna) 34 °C Umidità Relativa Aria Rinnovo IN (Aria Esterna) 50 % Temperatura Aria Mandata 27,8 °C Umidità Relativa Aria Mandata 71,3 % Velocità frontale rinnovo mandata 1,48 m/s Condensa rinnovo-mandata 0 kg/h Lato Ripresa-Espulsione Temperatura aria ripresa IN 26 °C Umidità relativa aria ripresa IN 50 % Temperatura aria espulsa (ripresa OUT) 32,2 °C Umidità relativa aria espulsa (ripresa OUT) 34,9 % Velocità frontale ripresa espulsione 1,5 m/s °C Recuperatore Funzionamento invernale Dati Recuperatore Potenza scambiata recuperatore su aria rinnovo -3,2 kW Rendimento umido recuperatore 84,5 % Rendimento secco recuperatore 78,1% Lato Rinnovo-Mandata Temperatura aria rinnovo IN (Aria Esterna) -5 °C Umidità Relativa Aria Rinnovo IN (Aria Esterna) 80 % Temperatura Aria Mandata 16,1 °C Umidità Relativa Aria Mandata 18,4 % Velocità frontale rinnovo mandata 1,1 m/s Condensa rinnovo-mandata 0 kg/h Lato Ripresa-Espulsione Temperatura aria ripresa IN 20 °C Umidità relativa aria ripresa IN 50 % Temperatura aria espulsa (ripresa OUT) 4,6 °C Umidità relativa aria espulsa (ripresa OUT) 95,4 % Velocità frontale ripresa espulsione 1,36 m/s °C VENTILATORI Ventilatori di mandata e ripresa del tipo "plug fan", con motore sincrono a magneti permanenti a controllo elettronico (EC). Ventilatori accessibili da sotto per le taglie 030-100; accessibili lateralmente per le taglie 140-400. Il ventilatore con motore EC, può essere comandato con un controllore 0-10 Vdc, accessorio RVC. Nel prezzo si intendono compresi e compensati il trasporto, i noli per il tiro in quota, gli oneri per le opere provvisionali, il commissioning, le tarature, le verifiche a freddo e a caldo, tutti i materiali di consumo necessari per le prove, il collaudo, lo start-up e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prodotto Tipo Aermec mod.RPLI 050L o equivalente.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano primo	2,00				2,00
												3'
		SOMMANO a corpo					2,00	3067,01	6134,02

176	NP.IM.003	FPO di recuperatore di calore ad elevata efficienza per installazione interna orizzontale o verticale ,dalle seguenti caratteristiche: • recupero di calore dall’aria espulsa effettuato mediante l’utilizzo di un recuperatore a piastre in alluminio ad alta efficienza con scambio in controcorrente. Il recuperatore ha un rendimento superiore al 90% CERTIFICATO EUROVENT; • filtrazione dei flussi d’aria (ad alta efficienza per il flusso d’aria di rinnovo); • ventilazione di tipo plug fan con motore a controllo elettronico EC con bassi valori di assorbimento elettrico; • free-cooling/heating per sfruttare appieno le condizioni favorevoli dell’aria esterna; • integrazione della potenza necessaria tramite un’ampia gamma di dispositivi accessori; PRESTAZIONI (Inverno/Estate) Temperatura Aria Rinnovo (aria esterna) 0 °C 34 °C Umidità Relativa Aria Rinnovo (aria esterna) 80 % 50 % Temperatura Aria Ripresa (aria ambiente interno) 20 °C 26 °C Umidità Relativa Aria Ripresa (aria ambiente interno) 50 % 50 % Rendimento umido recuperatore 83 % 79 % Potenza scambiata recuperatore su aria rinnovo -7,3 kW 2,9 kW Temperatura aria mandata 16,7 °C 27,6 °C Umidità relativa aria mandata 26 % 72 % Livelli di potenza sonora Lw esterno pannello 63,5 dB(A) 63,6 dB(A) DATI ELETTRICI Potenza assorbita totale ( senza accessori ) 0,9 kW Corrente assorbita totale ( senza accessori ) 4,1 A Potenza assorbita totale ( con accessori ) 0,9 kW Corrente assorbita totale ( con accessori ) 4,1 A F.L.A. Corrente assorbita alle max cond. amm. 5,8 A Alimentazione elettrica 230V 1~ 50Hz INVOLUCRO • Struttura in alluminio con profilo a taglio termico e guarnizioni tubolari multi-labbro per garantire la migliore tenuta dei pannelli (classe di tenuta al trafilamento L1 e classe di ponte termico TB2 secondo la EN 1886). • Angolari in nylon caricato con fibra di vetro. • Staffe di supporto per fissaggio al soffitto oppure piedini di supporto (accessori) per installazione a terra. • Pannelli di tamponamento, spessore 50 mm, del tipo sandwich in lamiera pre-verniciata RAL 9002 (esterno) e lamiera zincata (interno) coibentati con poliuretano con densità 45 kg/m3. • Schiuma poliuretanica con espandente ad acqua "ECO FRIENDLY ", che rispetta l'ambiente GWP=0 (Global Warming Potential), classe di reazione al fuoco M1 secondo lo standard NFP92-512:1986 (n. test LNE PV P115893-DE/1) e conforme lo standard UL94HBF. • Pannelli rimovibili per consentire una facile manutenzione dell'unità. • Vasca raccolta condensa interna indipendente dalla struttura dell'unità. RECUPERATORE Recuperatore di calore a flussi incrociati in controcorrente ad alta efficienza e basse perdite di carico conforme ai requisiti Ecodesign. Il recuperatore garantisce la non contaminazione dei flussi d'aria in quanto le piastre sono opportunamente sigillate. RECUPERATORE FUNZIONAMENTO ESTIVO- DATI RECUPERATORE Potenza scambiata recuperatore su aria rinnovo 2,9 kW Rendimento umido recuperatore 79,4% Rendimento secco recuperatore 79,4% Lato Rinnovo-Mandata Temperatura aria rinnovo IN (Aria Esterna) 34 °C Umidità Relativa Aria Rinnovo IN (Aria Esterna) 50 % Temperatura Aria Mandata 27,6 °C Umidità Relativa Aria Mandata 71,8 % Velocità frontale rinnovo mandata 1,89 m/s Condensa rinnovo-mandata 0 kg/h Lato Ripresa-Espulsione Temperatura aria ripresa IN 26 °C Umidità relativa aria ripresa IN 50 % Temperatura aria espulsa (ripresa OUT) 32,4 °C Umidità relativa aria espulsa (ripresa OUT) 34,7 % Velocità frontale ripresa espulsione 1,92 m/s °C RECUPERATORE FUNZIONAMENTO INVERNALE Dati Recuperatore Potenza scambiata recuperatore su aria rinnovo -7,3 kW Rendimento umido recuperatore 83,5 % Rendimento secco recuperatore 79,5% Lato Rinnovo-Mandata Temperatura aria rinnovo IN (Aria Esterna) 0 °C Umidità Relativa Aria Rinnovo IN (Aria Esterna) 80 % Temperatura Aria Mandata 16,7 °C Umidità Relativa Aria Mandata 25,7 % Velocità frontale rinnovo mandata 1,81 m/s Condensa rinnovo-mandata 0 kg/h Lato Ripresa-Espulsione Temperatura aria ripresa IN 20 °C Umidità relativa aria ripresa IN 50 % Temperatura aria espulsa (ripresa OUT) 6,9 °C Umidità relativa aria espulsa (ripresa OUT) 95,3 % Velocità frontale ripresa espulsione 1,75 m/s °C VENTILATORI Ventilatori di mandata e ripresa del tipo " plug fan ", con motore sincrono a magneti permanenti a controllo elettronico (EC). Le giranti sono orientate in modo da garantire il flusso d’aria ottimale che attraversa i componenti interni, con la minima rumorosità. REGOLAZIONE Costituita da quadro elettrico di potenza e controllore di tipo programmabile con display grafico integrato.Il tutto montato interno macchina in posizione accessibile. Le funzioni della regolazione sono: • Controllo della ventilazione (controllo manuale della velocità dei ventilatori di serie); • Termoregolazione completa di tutti i componenti elettrici/ elettronici; • logiche integrate di risparmio energetico: free-cooling modulante, free-heating modulante, antigelo, night cooling, controllo qualità aria, set point dinamico, regime economy della ventilazione, fasce orarie; • Logica di installazione plug and play con interfacciabilità ai sistemi BMS (tramite appositi accessori) • Funzione antigelo nella stagione invernale • Free-cooling eseguito mediante serranda in alluminio interna di by pass motorizzata e controllata fino al 100 % a seconda delle condizioni esterne. • Funzione di sbrinamento automatico mediante apertura della serranda interna modulante e modulazione con il flusso di rinnovo oppure mediante batteria elettrica di sbrinamento (accessorio). Nel prezzo si intendono compresi e compensati il trasporto, i noli per il tiro in quota, gli oneri per le opere provvisionali, il commissioning, le tarature, le verifiche a freddo e a caldo, tutti i materiali di consumo necessari per le prove, il collaudo, lo start-up e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prodotto Tipo Aermec mod.RPF 013 o equivalente.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano primo	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO a corpo					1,00	8617,18	8617,18

177	E03194.a	Silenziatore da canale per nuovi impianti di trasporto aria, sezione rettangolare con setti fonoassorbenti, realizzato in lamiera, spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, setti regolarmente spaziati inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata, posto in opera completo di flange di collegamento: spessore setti 200 mm, lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm, per le seguenti dimensioni del canale: 600 x 300 mm
		M I S U R A Z I O N I:
		Ventilazione	8,00				8,00
												3'
		SOMMANO cad					8,00	464,65	3717,20

178	13.24.005*.001	Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettangolari o circolari in acciaio zincato. Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata per Kg di peso. Per quantitativi fino ai primi Kg 1000.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	570,00				570,00
		Piano primo	550,00				550,00
												3'
		SOMMANO kg					1120,00	15,74	17628,80

179	13.16.044*.005	Isolante termico in polietilene espanso per rivestimento interno o esterno di canalizzazioni di distribuzione aria. Isolante termico in polietilene espanso a cellule chiuse, conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,033 W/m³, densità non inferiore a 30 kg/m³, classe 1di reazione al fuoco, confezionato in lastre autoadesive, particolarmente indicato per il rivestimento interno ed esterno di canali per l'aria calda e fredda. Spessore mm 10 applicato all'esterno.
		M I S U R A Z I O N I:
			115,00				115,00
												3'
		SOMMANO m²					115,00	41,92	4820,80

180	13.24.008*.001	Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili. Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Fino a 2,5 dm² (200 x 100).
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
		Mandata 225x75	7,00	2,25	0,750		11,81
		Mandata 325x75	3,00	3,25	0,750		7,31
		Mandata 250x100	1,00	2,50	1,000		2,50
		Mandata 300x150	1,00	3,00	1,000		3,00
		Ripresa 225x75	4,00	2,25	0,750		6,75
		Ripresa 325x75	1,00	3,25	0,750		2,44
		Piano primo	1,00	3,25	0,750		2,44
		Mandata 325x75	3,00	3,25	0,750		7,31
		Mandata 225x75	4,00	2,25	0,750		6,75
		Ripresa 225x75	4,00	2,25	0,750		6,75
												3'
		SOMMANO dm²					57,06	16,29	929,51

181	13.24.008*.002	Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili. Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da 2,5 a 5,5 dm² (300 x 160).
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra				0,000	0,00
		Mandata 300x150	1,00	3,00	1,500		4,50
		Ripresa 300x150	2,00	3,00	1,500		9,00
												3'
		SOMMANO dm²					13,50	9,59	129,47

182	13.24.008*.003	Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili. Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (400 x 200).
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano tyerra				0,000	0,00
		Mandata 525x125	1,00	5,25	1,250		6,56
		Ripresa 525x125	1,00	5,25	1,250		6,56
												3'
		SOMMANO dm²					13,12	6,83	89,61

183	13.24.029*.001	Diffusore quadrato in allumino per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura, flusso d'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni. Diametro diffusore quadrato in alluminio per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura, con possibilità di inviare l'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni. Collare mm 150 x mm 150.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano primo				0,000	0,00
		Mandata	4,00				4,00
		Ripresa	4,00				4,00
												3'
		SOMMANO cad					8,00	73,85	590,80

184	13.24.036*.001	Valvola regolabile di estrazione aria in plastica bianca per collegamento a condotto circolare. Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai locali normalmente destinati a servizi, realizzata in polipropilene bianco ed antistatico con collarino di fissaggio e vite di regolazione portata aria. Collare D = 100 mm.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	3,00				3,00
		Piano primo	5,00				5,00
												3'
		SOMMANO cad					8,00	22,33	178,64

185	13.24.036*.002	Valvola regolabile di estrazione aria in plastica bianca per collegamento a condotto circolare. Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai locali normalmente destinati a servizi, realizzata in polipropilene bianco ed antistatico con collarino di fissaggio e vite di regolazione portata aria. Collare D = 150 mm.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	7,00				7,00
		Piano primo	7,00				7,00
												3'
		SOMMANO cad					14,00	24,54	343,56

186	E03147.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 200 mm: base 200 mm
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	6,00				6,00
		Piano primo	4,00				4,00
												3'
		SOMMANO cad					10,00	91,89	918,90

187	13.23.006*.003	Ventilatore centrifugo con collari per collegamento diretto a canali circolari. Piccolo ventilatore centrifugo in linea per portate fino a 1700 m³/h, motore monofase, idoneo per montaggio diretto su canali circolari. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria med/max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Diametro del condotto di collegamento: D (mm). Potenza assorbita: P (W). Q = 210/ 420 H = 1,5/0,2 D = 150 P = 90.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	6,00				6,00
												3'
		SOMMANO cad					6,00	254,41	1526,46

188	13.24.053*.001	Serranda tagliafuoco con cassa quadrata ed imbocco circolare, omologata REI 120. Serranda tagliafuoco a pala unica con imbocco per canali circolari, lunghezza max mm 400, completa di disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120. Diametro = 200 mm.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	7,00				7,00
												3'
		SOMMANO cad					7,00	160,74	1125,18

189	E03147.d	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 200 mm: base 500 mm
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	2,00				2,00
		Piano primo	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					3,00	117,63	352,89

190	13.23.004*.001	Piccolo aspiratore per bagni e locali di servizio, completo di serranda elettrica e timer di spegnimento ritardato. Aspiratore per portate fino a 275 m³/h, motore monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali di servizio, da collegare a condotte di espulsione con diametro da mm 100, completo di serrandina antiricircolo e temporizzatore per spegnimento ritardato. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (m³/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V. Q = 92 V = 1.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano primo	4,00				4,00
												3'
		SOMMANO cad					4,00	133,55	534,20

191	13.04.004*.001	Ventilconvettore senza mobile a vista, modello verticale o orizzontale da incasso. Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocità, completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 2,50 PF = 1,00.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	2,00				2,00
												3'
		SOMMANO cad					2,00	349,49	698,98

192	13.04.004*.002	Ventilconvettore senza mobile a vista, modello verticale o orizzontale da incasso. Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocità, completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 4,00 PF = 1,50.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	1,00				1,00
		Piano primo	7,00				7,00
												3'
		SOMMANO cad					8,00	361,16	2889,28

193	13.04.004*.003	Ventilconvettore senza mobile a vista, modello verticale o orizzontale da incasso. Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocità, completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 6,00 PF = 2,50.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	6,00				6,00
						0,000	0,00
												3'
		SOMMANO cad					6,00	410,85	2465,10

194	13.04.004*.004	Ventilconvettore senza mobile a vista, modello verticale o orizzontale da incasso. Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocità, completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 8,00 PF = 3,50.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano primo	2,00				2,00
												3'
		SOMMANO cad					2,00	456,81	913,62

195	13.04.005*.003	Ventilconvettore CON INVERTER senza mobile a vista, modello verticale o orizzontale da incasso. Ventilconvettore CON INVERTER per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocità, completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 8,00 PF = 3,50.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	2,00				2,00
												3'
		SOMMANO cad					2,00	577,89	1155,78

196	13.15.049.004	Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE è un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature, conforme alla norma UNI 10954-1, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensivo di pezzi speciali, materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 20 Dxs = 20 x 2,25
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	250,00				250,00
		Piano primo	110,00				110,00
												3'
		SOMMANO m					360,00	20,98	7552,80

197	13.15.044*.004	Tubo acciaio zincato al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al carbonio zincata esternamente ed internamente completa di raccordi a pressare per la realizzazione di impianti di riscaldamento e refrigerazione a circuito chiuso. Conforme alla normativa vigente. Fornita in verghe da 5 metri, protetta alle estermità con tappi plastici, con superfici interne ed esterne di metallo nudo e liscio perfettamente scordonate ma senza alcuna presenza di sostanze che possano generare fenomeni di corrosione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco e tinteggiature. D x s = 22 x 1,5
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	58,00				58,00
		Piano primo	36,00				36,00
												3'
		SOMMANO m					94,00	8,06	757,64

198	13.15.044*.005	Tubo acciaio zincato al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al carbonio zincata esternamente ed internamente completa di raccordi a pressare per la realizzazione di impianti di riscaldamento e refrigerazione a circuito chiuso. Conforme alla normativa vigente. Fornita in verghe da 5 metri, protetta alle estermità con tappi plastici, con superfici interne ed esterne di metallo nudo e liscio perfettamente scordonate ma senza alcuna presenza di sostanze che possano generare fenomeni di corrosione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco e tinteggiature. D x s = 28 x 1,5
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	275,00				275,00
		Piano primo	135,00				135,00
												3'
		SOMMANO m					410,00	9,94	4075,40

199	13.15.044*.006	Tubo acciaio zincato al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al carbonio zincata esternamente ed internamente completa di raccordi a pressare per la realizzazione di impianti di riscaldamento e refrigerazione a circuito chiuso. Conforme alla normativa vigente. Fornita in verghe da 5 metri, protetta alle estermità con tappi plastici, con superfici interne ed esterne di metallo nudo e liscio perfettamente scordonate ma senza alcuna presenza di sostanze che possano generare fenomeni di corrosione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco e tinteggiature. D x s = 35 x 1,5
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	86,00				86,00
												3'
		SOMMANO m					86,00	10,88	935,68

200	13.15.044*.007	Tubo acciaio zincato al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al carbonio zincata esternamente ed internamente completa di raccordi a pressare per la realizzazione di impianti di riscaldamento e refrigerazione a circuito chiuso. Conforme alla normativa vigente. Fornita in verghe da 5 metri, protetta alle estermità con tappi plastici, con superfici interne ed esterne di metallo nudo e liscio perfettamente scordonate ma senza alcuna presenza di sostanze che possano generare fenomeni di corrosione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco e tinteggiature. D x s = 42 x 1,5
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	105,00				105,00
		Piano primo	25,00				25,00
												3'
		SOMMANO m					130,00	11,33	1472,90

201	13.17.012*.013	Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 1"1/4 D = 1/2" 12 + 12.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra ventilconvettori	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	471,15	471,15

202	13.17.013*.002	Collettore doppio di distribuzione per impianti a pavimento radiante. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4"). A = 1" D = 3/4" 3 + 3.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano primo	3,00				3,00
												3'
		SOMMANO cad					3,00	327,99	983,97

203	13.17.013*.005	Collettore doppio di distribuzione per impianti a pavimento radiante. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4"). A = 1" D = 3/4" 6 + 6.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	563,59	563,59

204	13.17.013*.007	Collettore doppio di distribuzione per impianti a pavimento radiante. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4"). A = 1" D = 3/4" 8 + 8.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	1,00				1,00
		Piano primo	3,00				3,00
												3'
		SOMMANO cad					4,00	664,31	2657,24

205	13.17.013*.008	Collettore doppio di distribuzione per impianti a pavimento radiante. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4"). A = 1" D = 3/4" 9 + 9.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	715,13	715,13

206	13.17.015*.010	Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad incasso nel muro. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 450 x 1000 x 140.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	3,00				3,00
		Piano primo	3,00				3,00
												3'
		SOMMANO cad					6,00	300,97	1805,82

207	NP.IM.018	FPO di sistema a pavimento radiante Ø17 mm, completo di collettori ed accessori, conforme UNI 1264. Pavimento radiante realizzato con pannello isolante da 30 mm in polistirolo, striscia perimetrale, foglio anticondensa in polietilene, supporto di fissaggio per i tubi del pavimento radiante, tubi in materiale plastico per i vari circuiti installati con passo adeguato alle necessità della potenza di riscaldamento, additivo per massetto in cls, termoregolazione con regolatore climatico, sonda esterna e sonda di mandata, valvole ed accessori necessari alla corretta installazione e funzionamento, impianto elettrico per il collegamento del gruppo termico, del regolatore e delle sonde. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre compresi: tutte le opere murarie di costruzione della canna fumaria, ove necessario, per lo scarico dei prodotti della combustione; l'apertura e la chiusura delle tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra; la tinteggiatura; la formazione del massetto e del pavimento. ELEMENTI DEL SISTEMA - Pannello COVER HP 30 - tubo TECH PE-Xc Interior Layer Ø 17x2 mm - foglio barriera all'umidità - cornice perimetrale Plus - curve aperte Ø17 - rete antiritiro filo 2 mm - clips di fissaggio - taniche da 20 Lt. Additivo termofluidificante 4S - collettori "CONTROL" 3+3 uscite Ø17 - collettore "CONTROL" 7+7 uscite Ø17 - collettore "CONTROL" 10+10 uscite Ø17 - collettore "CONTROL" 12+12 uscite Ø17 - collettori "CONTROL" 13+13 uscite Ø17 - coppie gruppi iniziali con pozzetti e termometri - coppie riduzioni per collettori Ø 1"1/4 - 3/4" - coppie valvole a sfera Ø1” - misuratori di portata e di temperatura - testine elettrotermiche 230V c/micro fine corsa - corpo armadietto per collettore mod. SLIM 50 - telaio e porta "mod. A FILO" per SLIM 50 - corpo armadietto per collettore mod. SLIM 75 - telaio e porta "mod. A FILO" per SLIM 75 - corpo armadietto per collettore mod. SLIM 100 - telaio e porta "mod. A FILO" per SLIM 100 Compresi flange, bulloni, guarnizioni, connessioni flessibili, elementi di staffaggio e quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati il trasporto, i noli per il tiro in quota, gli oneri per le opere provvisionali, il commissioning, le tarature, le verifiche a freddo e a caldo, tutti i materiali di consumo necessari per le prove, il collaudo, lo start-up e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prodotto RDZ tipo Super D o equivalente.
		M I S U R A Z I O N I:
		Piano terra	190,00				190,00
		Piano primo	200,00				200,00
												3'
		SOMMANO m²					390,00	49,95	19480,50

208	13.06.017*	Gruppo termico murale a gas per solo riscaldamento, camera stagna, tiraggio forzato. Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, a gas premiscelato a condensazione, basse emissioni di ossidi di azoto (NOX classe 5 secondo norma EN483), funzionamento e temperatura scorrevole, accensione elettronica senza fiamma pilota, elevatissi rendimenti utili conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica utile non inferiore a: PU (KW). PU = 29,0.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	2310,48	2310,48

209	NP.IM.004	FPO di pompa di calore condensata ad aria di tipo splittato composta da: Unità esterna in pompa di calore per abbinamento con moduli idronici, condensazione ad aria e DC inverter, alimentazione trifase, con potenza, alle condizioni standard di funzionamento, in regime di raffreddamento di 16,0 kW ed in riscaldamento di 22,0kW con valori di efficienza rispettivamente pari a 4.56 (EER) e 4.20 (COP); efficienza energetica stagionale per riscaldamento a media temperatura ηs 135% e a bassa temperatura 163%, corrispondenti a classe energetica A++ e A++; pressione sonora pari a 58 dB(A) e potenza sonora pari a 78 dB(A). Capacità massima e relativa efficienza alle condizioni A-7/W35 pari a 13,42 kW e 2,80 (COP). Temperatura di mandata dell’acqua fino a 60°C in abbinamento a modulo idronico e senza l’ausilio di resistenze elettriche. L’unità dovrà avere le seguenti caratteristiche: - Carpenteria in lamiera d’acciaio con verniciatura in polvere di poliestere, adatta per esposizione esterna, avente dimensioni in mm 1338 x 1050 x 330, con peso massimo kg 136. - Alimentazione trifase, 400 V 50 Hz con un max assorbimento elettrico alle condizioni standard di funzionamento di 19A - N°1 Compressore di tipo scroll, ermetico ad alta efficienza, equipaggiato con DC inverter. - Circuito frigorifero dotato di separatore d'olio, valvola di inversione a quattro vie e valvola solenoide, accumulatore di gas, sonda per alta temperatura, pressostato di sicurezza, termistori per controllo temperatura, valvola di espansione elettronica (L.E.V.) e quanto occorre per ottimizzare il suo funzionamento. - Ventilatore di scambio termico con l’esterno, di tipo elicoidale. - Scambiatore di calore verso l’ambiente esterno, in tubo di rame con alettatura a pacco in alluminio, installato sul lato posteriore della macchina, con prese d’aria protette da rete metallica a maglia quadra . -Refrigerante utilizzabile R410A Campo di funzionamento in regime di raffreddamento tra -15 e 46° C B.S., in regime di riscaldamento tra -28 °C B.S. e 24 °C B.S, in regime produzione acqua calda tra -28°C B.S. e 35°C B.S. Il sistema di distribuzione sarà a due tubi con diametri delle tubazioni di liquido e del gas rispettivamente di mm 9.52 e 19.1 mm con attacchi a cartella e con lunghezza massima delle tubazioni di 75 m e dislivello massimo di 30 m. Unità interna per la produzione di acqua calda a scopo riscaldamento/raffrescamento e per la produzione di ACS, abbinabile ad unità esterne dedicate, del tipo a pompa di calore ad R32/R410A. Le potenze nominali delle esterne abbinabili saranno comprese tra gli 8,00 e i 16,00 kW. L’unità sarà predisposta per l’installazione a parete. La struttura esterna sarà in materiale metallico pre-verniciato di colore Bianco Puro RAL 9016. Fornitura e collocazione di un’unità interna per la produzione di acqua calda a scopo riscaldamento/raffrescamento e per la produzione di ACS, abbinabile ad unità esterne dedicate, del tipo a pompa di calore ad R32/R410A. Le potenze nominali delle esterne abbinabili saranno comprese tra gli 8,00 e i 16,00 kW. L’unità sarà predisposta per l’installazione a parete. La struttura esterna sarà in materiale metallico pre-verniciato di colore Bianco Puro RAL 9016. Le dimensioni complessive dell’unità saranno pari a (AxLxP) 800x530x360 mm; il peso a vuoto massimo sarà pari a 48 kg mentre a pieno carico non supererà i 54 kg. L’unità sarà comprensiva di: - pompa di circolazione dell’acqua con cinque velocità impostabili; - scambiatore di calore refrigerante - acqua a piastre; - una resistenza elettrica “booster” alimentata a 230 V, 50Hz in corrente alternata. La potenza massima fornita sarà di 2kW ad un unico step di potenza. Corrente assorbita 9 A. Magnetotermico da 16A; - sfiato automatico; - valvola di sicurezza (3 bar) e manometro; - filtro a Y; - vaso di espansione con volume nominale pari a 10 l e pressione di carico di 0.1 MPa; - flussometro con flusso minimo di 5.0 l/min; - controllo remoto con display retroilluminato; - quadro elettrico e di controllo comprensivo di scheda di gestione del modulo idronico; Compresa l alinea frigorifera tra le due unità Nel prezzo si intendono compresi e compensati il trasporto, i noli per il tiro in quota, gli oneri per le opere provvisionali, il commissioning, le tarature, le verifiche a freddo e a caldo, eventuale carica aggiuntiva di refrigerante, tutti i materiali di consumo necessari per le prove, il collaudo, lo start-up da centro di assistenza autorizzato e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. MITSUBISHI mod. PUHZ-SHW160YKA ZUBADAN + ERSE-YM9ED o equivalente.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cadauno					1,00	8965,46	8965,46

210	13.10.011*.001	Serbatoio in pressione in acciaio zincato per accumulo fluidi in genere, completo di coibentazione. Serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 6,0 bar, corredato di eventuale anodo di magnesio e coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). C = 300.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	770,08	770,08

211	13.12.020*.001	Circolatore gemellare elettronico. Circolatore gemellare elettronico attacchi flangiati in linea per impianti di riscaldamento da +20°C a +110°C pressione massima d’esercizio 10 bar, monoblocco centrifugo monocellulare dotato di sistema integrato di regolazione della velocità, orifizi aspirazione/mandata in line, motore trifase 400V con rotore a secco, tenuta di passaggio dell'albero garantita da una guarnizione meccanica autolubrificata, protezione integrata nella morsettiera, velocità: 1100 a 2900 giri/min. avvolgimento trifase: 400 V +- 10% Frequenza: 50 Hz Classe di isolamento: F (155°C), indice di protezione: IP 54 conformità CEM emissione EN 50 081-1 immunità EN 50 082-2. Sono compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni; i bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q(m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (m.c.a.). Diametro nominale: DN (mm). Prestazioni idrauliche riferite alla massima velocità, con 1 solo motore in funzione. Q = 1,0/ 7,0/14,0 H = 6,8/5,6/2,1 DN = mm 40.
		M I S U R A Z I O N I:
		Elettropompe circuiti secondari	9,00				9,00
												3'
		SOMMANO cad					9,00	2385,10	21465,90

212	13.12.004*.001	Elettropompa singola per acqua di consumo -2/110°C, PN 6, 2800 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea. Elettropompa singola per acqua calda sanitaria, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 2800 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 110°C, PN 6, grado di protezione IP 44, completa di raccordi a tre pezzi, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max : Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = 0,0/ 2,2/ 4,4 H = 0,16/0,10/0,00 DN = mm 25.
		M I S U R A Z I O N I:
		Pompa ricircolo ACS	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	407,92	407,92

213	13.17.016*.006	Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 35, D = 25 (1").
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	3,00				3,00
												3'
		SOMMANO cad					3,00	73,87	221,61

214	13.18.001*.003	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 20 (3/4"), PN = 42.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	4,00				4,00
												3'
		SOMMANO cad					4,00	20,46	81,84

215	13.18.001*.004	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 25 (1"), PN = 42.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	20,00				20,00
												3'
		SOMMANO cad					20,00	26,93	538,60

216	13.18.001*.005	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 32 (1"1/4), PN = 35.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	4,00				4,00
												3'
		SOMMANO cad					4,00	35,59	142,36

217	13.18.001*.006	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 40 (1"1/2), PN = 35.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	8,00				8,00
												3'
		SOMMANO cad					8,00	47,16	377,28

218	13.18.001*.007	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 50 (2"), PN = 35.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	17,00				17,00
												3'
		SOMMANO cad					17,00	63,00	1071,00

219	13.20.002*.001	Manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante da mm 80. Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	3,00				3,00
												3'
		SOMMANO cad					3,00	26,14	78,42

220	13.20.003*.001	Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e attacco posteriore ad immersione. Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria. Termometro con gambo da 50 mm, 0x/+120°C.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	3,00				3,00
												3'
		SOMMANO cad					3,00	19,88	59,64

221	13.17.003*.001	Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, per impianti termici. Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, sovrappressione di apertura minore del 10%, scarto di chiusura minore del 20%. Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar. Diametro nominale = 15 (1/2" x 3/4").
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	4,00				4,00
												3'
		SOMMANO cad					4,00	84,28	337,12

222	13.18.013*.007	Raccoglitore di impurità in bronzo, tipo a Y, con filtro ispezionabile, attacchi filettati, PN 16. Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in bronzo idoneo per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +180°C con 9 bar. Diametro nominale 50 (2"), PN = 20.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	4,00				4,00
												3'
		SOMMANO cad					4,00	71,95	287,80

223	13.18.015*.003	Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, attacchi filettati, PN 16. Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in posizione orizzontale, attacchi filettati, sede metallica, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 16 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	24,97	24,97

224	13.18.015*.004	Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, attacchi filettati, PN 16. Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in posizione orizzontale, attacchi filettati, sede metallica, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 16 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 25 (1"), PN = 16.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	5,00				5,00
												3'
		SOMMANO cad					5,00	34,29	171,45

225	13.18.015*.005	Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, attacchi filettati, PN 16. Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in posizione orizzontale, attacchi filettati, sede metallica, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 16 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	45,32	45,32

226	13.18.015*.006	Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, attacchi filettati, PN 16. Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in posizione orizzontale, attacchi filettati, sede metallica, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 16 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	2,00				2,00
												3'
		SOMMANO cad					2,00	60,82	121,64

227	13.20.006*.001	Contatore di calore diretto per la contabilizzazione di energia termica e/o frigorifera. Contatore di calore diretto per la contabilizzazione dell'energia termica in impianti di riscaldamento e raffrescamento, costituito da misuratore di portata d'acqua a perdita di carico bassissima, misuratore della differenza di temperatura, integratore elettronico a microprocessore alimentato a 220 V, un totalizzatore meccanico dei KWh termici. Il contatore è predisposto anche per la contabilizzazione dell'energia frigorifera, per la contabilizzazione di un segnale impulsivo (utilizzabile per un contatore volumetrico di metri cubi di acqua) e per la trasmissione digitale o analogica dei dati a distanza. Come accessorio può essere fornito un MODULO costituito da uno o due totalizzatori meccanici per la ripetizione a distanza dei totali di energia, un VISUALIZZATORE a display per poter leggere la portata istantanea d'acqua, il delta T, le temperature, la potenza istantanea, i totali di energia termica, frigorifera e di massa, l'OPZIONE per la contabilizzazione dell'energia frigorifera, l'OPZIONE per la trasmissione a distanza di un segnale impulsivo e l'OPZIONE per la trasmissione digitale o analogica dei dati a distanza. Il contatore e' dotato di attacchi filettati con relativi raccordi a tre pezzi per portate fino a 2,8 m³/h e di attacchi flangiati con controflange, bulloni e guarnizioni per portate maggiori. Portata d'acqua max: P (m³/h). Diametro nominale 20 (3/4") filettati P = 1,8.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	648,62	648,62

228	13.20.006*.002	Contatore di calore diretto per la contabilizzazione di energia termica e/o frigorifera. Contatore di calore diretto per la contabilizzazione dell'energia termica in impianti di riscaldamento e raffrescamento, costituito da misuratore di portata d'acqua a perdita di carico bassissima, misuratore della differenza di temperatura, integratore elettronico a microprocessore alimentato a 220 V, un totalizzatore meccanico dei KWh termici. Il contatore è predisposto anche per la contabilizzazione dell'energia frigorifera, per la contabilizzazione di un segnale impulsivo (utilizzabile per un contatore volumetrico di metri cubi di acqua) e per la trasmissione digitale o analogica dei dati a distanza. Come accessorio può essere fornito un MODULO costituito da uno o due totalizzatori meccanici per la ripetizione a distanza dei totali di energia, un VISUALIZZATORE a display per poter leggere la portata istantanea d'acqua, il delta T, le temperature, la potenza istantanea, i totali di energia termica, frigorifera e di massa, l'OPZIONE per la contabilizzazione dell'energia frigorifera, l'OPZIONE per la trasmissione a distanza di un segnale impulsivo e l'OPZIONE per la trasmissione digitale o analogica dei dati a distanza. Il contatore e' dotato di attacchi filettati con relativi raccordi a tre pezzi per portate fino a 2,8 m³/h e di attacchi flangiati con controflange, bulloni e guarnizioni per portate maggiori. Portata d'acqua max: P (m³/h). Diametro nominale 25 (1") filettati P = 2,8.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	3,00				3,00
												3'
		SOMMANO cad					3,00	822,44	2467,32

229	13.19.051*.004	Valvola a 3 vie con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16. Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 20 (3/4") W = 13 KV = 5,0.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	426,16	426,16

230	13.19.051*.005	Valvola a 3 vie con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16. Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 25 (1") W = 16 KV = 8,0.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	3,00				3,00
												3'
		SOMMANO cad					3,00	507,07	1521,21

231	13.19.051*.006	Valvola a 3 vie con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16. Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 20 KV = 12,0.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	538,57	538,57

232	13.15.039*.001	Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a 100°C, PN 10, attacchi flangiati. Giunto antivibrante di gomma idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 100°C, PN 10, attacchi flangiati, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). DN = 20 (3/4").
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	2,00				2,00
												3'
		SOMMANO cad					2,00	208,65	417,30

233	13.15.039*.002	Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a 100°C, PN 10, attacchi flangiati. Giunto antivibrante di gomma idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 100°C, PN 10, attacchi flangiati, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). DN = 25 (1").
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	10,00				10,00
												3'
		SOMMANO cad					10,00	189,42	1894,20

234	13.15.039*.003	Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a 100°C, PN 10, attacchi flangiati. Giunto antivibrante di gomma idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 100°C, PN 10, attacchi flangiati, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). DN = 32 (1"1/4).
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	2,00				2,00
												3'
		SOMMANO cad					2,00	223,22	446,44

235	13.15.039*.004	Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a 100°C, PN 10, attacchi flangiati. Giunto antivibrante di gomma idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 100°C, PN 10, attacchi flangiati, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). DN = 40 (1"1/2).
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	4,00				4,00
												3'
		SOMMANO cad					4,00	236,59	946,36

236	13.15.004*.003	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo eseguite all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2"1/2 - 3").
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	50,00				50,00
												3'
		SOMMANO kg					50,00	12,64	632,00

237	13.14.004*.005	Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda con controlavaggio automatico a tempo, PN 10. Filtro dissabbiatore autopulente automatico per acqua fredda, PN 10, costituito da corpo in materiale sintetico, calza filtrante in acciaio inox da 60 micron, coppa trasparente, dispositivo automatico a tempo per il comando del lavaggio in controcorrente della calza filtrante, attacchi filettati fino a 2", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h). DN 50 (2") Q = 15.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	691,67	691,67

238	13.14.012*.003	Addolcitore a colonna semplice per medi e grandi impianti, PN 6, con rigenerazione automatica a tempo. Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione comandata a tempo, costituito da contenitore per resine PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, timer a programma giornaliero e settimanale per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati fino a 3", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (m³ x F). DN 25 (1") Q = 2,8 C = 225.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	2923,38	2923,38

239	13.14.018*.008	Contatore volumetrico lancia impulsi, centralina di controllo e sonda di livello per comando di pompe dosatrici. Contatore volumetrico lancia impulsi con relativa centralina e sonda di livello per comando di pompe dosatrici o altri dispositivi, attacchi filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Contatore DN 50 (2").
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	2,00				2,00
												3'
		SOMMANO cad					2,00	676,83	1353,66

240	13.14.018*.004	Contatore volumetrico lancia impulsi, centralina di controllo e sonda di livello per comando di pompe dosatrici. Contatore volumetrico lancia impulsi con relativa centralina e sonda di livello per comando di pompe dosatrici o altri dispositivi, attacchi filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Contatore DN 20 (3/4").
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	175,16	175,16

241	13.14.017*.002	Pompa dosatrice a membrana o a pistone senza contatore volumetrico e sonda di livello. Pompa dosatrice a membrana o a pistone per dosare prodotti chimici in impianti, idonea per essere comandata direttamente oppure tramite contatore lancia impulsi con centralina. Portata massima di liquido da iniettare: Q (l/h). Pressione max di pompaggio: P (bar). Q = 6 P = 10 (a membrana).
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	3,00				3,00
												3'
		SOMMANO cad					3,00	546,62	1639,86

242	13.14.019*.001	Serbatoio in plastica per prodotti chimici. Serbatoio in plastica per prodotti chimici da utilizzare in impianti di dosaggio o altro. Capacità: C (l). C = 100.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	3,00				3,00
												3'
		SOMMANO cad					3,00	111,35	334,05

243	13.10.011*.006	Serbatoio in pressione in acciaio zincato per accumulo fluidi in genere, completo di coibentazione. Serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 6,0 bar, corredato di eventuale anodo di magnesio e coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). C = 2000.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	2928,54	2928,54

244	13.10.010*.007	Bollitore coibentato in acciaio inox, scambiatore fisso in acciaio inox e scambiatore di integrazione. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, pressione max di esercizio 6,0 bar, con doppio scambiatore a serpentino in acciaio inox idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45°C con primario da 90° a 70°C non inferiore a: PA1 (l/h) per lo scambiatore inferiore, PA2 (l/h) per lo scambiatore superiore. C = 1000 PA1 = 3850 PA2 = 1450.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	7334,67	7334,67

245	13.20.012*.005	Contatore di metri cubi per acqua fredda, tipo a turbina, lettura diretta. Contatore di metri cubi per acqua fredda fino a 45°C, tipo a turbina con quadrante bagnato e lettura diretta, attacchi filettati, completo di raccordi a tre pezzi. Portata massima: Q (m³/h). Diametro nominale 40 (1"1/2) Q = 20 PN 16.
		M I S U R A Z I O N I:
		Ct sanitario	2,00				2,00
												3'
		SOMMANO cad					2,00	190,52	381,04

246	13.20.012*.003	Contatore di metri cubi per acqua fredda, tipo a turbina, lettura diretta. Contatore di metri cubi per acqua fredda fino a 45°C, tipo a turbina con quadrante bagnato e lettura diretta, attacchi filettati, completo di raccordi a tre pezzi. Portata massima: Q (m³/h). Diametro nominale 25 (1") Q = 7 PN 16.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT Sanitrio	7,00				7,00
												3'
		SOMMANO cad					7,00	94,89	664,23

247	13.20.012*.001	Contatore di metri cubi per acqua fredda, tipo a turbina, lettura diretta. Contatore di metri cubi per acqua fredda fino a 45°C, tipo a turbina con quadrante bagnato e lettura diretta, attacchi filettati, completo di raccordi a tre pezzi. Portata massima: Q (m³/h). Diametro nominale 15 (1/2") Q = 3 PN 16.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT sanitario	3,00				3,00
												3'
		SOMMANO cad					3,00	60,71	182,13

248	13.13.013*.001	Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti, tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale. Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti costituito da due ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, STAFFA PORTANTE con piedini antivibranti, COLLETTORI di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, VALVOLE di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, MANOMETRO con rubinetto e flangia di controllo, due o più SERBATOI PRESSURIZZATI a membrana idonei per impieghi alimentari, IMPIANTO ELETTRICO completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (KW). Q = 0/ 3/ 6 H = 5,2/4,0/2,7 P = 2 x 0,74.
		M I S U R A Z I O N I:
		Gruppo pressurizzazione afs	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	1901,27	1901,27

249	13.11.007*	Collettore solare ad acqua costituito da piastra assorbente con tubi per acqua. Collettore solare ad acqua calda costituito da piastra assorbente con canalizzazioni per l'acqua, protetta superiormente da un vetro adeguato spessore per resistere agli agenti atmosferici ed inferiormente da un opportuno strato di isolante con spessore totale non inferiore a 30 mm, il tutto racchiuso in un contenitore ben sigillato ed idoneo ad essere installato direttamente all'esterno. Il collettore è valutato per metro quadrato della superficie utile esposta al sole ed il prezzo è comprensivo delle staffe di ancoraggio e dell'installazione.
		M I S U R A Z I O N I:
		2 Pannelli	4,00				4,00
												3'
		SOMMANO m²					4,00	823,46	3293,84

250	NP.IM.016	FPO di sistema di regolazione, contabilizzazione e controllo impianti meccanici. Compreso il collegamento elettrico e di segnale di tutti gli elementi in campo. Elementi che compongono il sistema: - sonde di temperatura ad immersione, complete di pozzetti - sistemi di contabilizzazione ad ultrasuoni per i circuiti di centrale, comprensivi di pozzetti, sonde e schede RS-485 - sonda climatica esterna - termostati - regolatori DDC - display locale - engineering di campo - switch - programmazione del sistema - messa in servizio - formazione del personale Compreso il collegamento elettrico e di segnale di tutti gli elementi in campo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati il trasporto, i noli per il tiro in quota, gli oneri per le opere provvisionali, il commissioning, le tarature, le verifiche a freddo e a caldo, tutti i materiali di consumo necessari per le prove, il collaudo, lo start-up e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prodotto Schneider o equivalente.
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO a corpo					1,00	7724,70	7724,70

251	NP.IM.017	FPO di sistema solare termico per integrzione alla produzione di ACS costituito dai seguenti componenti: - Vaso d'espansione a membrana per impianto solare, pressione massima d'esercizio 10 bar, campo di temperatura: -30 ÷ 180 °C, della capacità di: 18 l; - Valvola automatica di sfogo aria per impianti solari pressione massima d'esercizio 10 bar, campo di temperatura: -30 ÷ 180 °C: 1/2"; - Stazione solare con circolatore ad alta efficienza (EEI <0,23) regolato elettronicamente, adatto a miscela acqua glicole, corpo in ghisa grigia, temperatura liquido -10 °C ÷ +110 °C, pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 44 classe di isolamento F, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz: interasse 180 mm: Ø attacchi 1/2", portata 0 ÷ 1,8 mc/h, prevalenza massima 13 m, valvola di non ritorno, intercettazione, manometro e termometro e centralina elettronica di regolazione; - Tubo di mandata e ritorno in rame con cavo integrato per collegamento della sonda del collettore, per sistemi solari, con elevato isolamento termico, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, con calza di rivestimento; installato in opera compresi collegamenti ai componenti dei sistemi solari, valutato a bobina: Ø nominale tubi 15 mm, lunghezza 25 m;
		M I S U R A Z I O N I:
		CT	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO					1,00	1715,85	1715,85

252	E04001.d	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte: da kg 6, classe 55A-233BC
		M I S U R A Z I O N I:
			6,00				6,00
												3'
		SOMMANO cad					6,00	85,16	510,96

253	18.01.003*.003	Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi profondità, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta; compreso ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Volume complessivo dello scavo oltre m³ 20
		M I S U R A Z I O N I:
		Computati a meno dei 30 cm di sbancamento				0,000	0,00
		Per posa tubazioni in cls d800 (2.1 mc/ml)		24,00		2,100	50,40
		Per posa pozzetti cls 120x120	4,00	1,80	1,800	1,500	19,44
		Per posa linee meteoriche PVC 200 perimetrali al piazzale (0.4 mc/ml)		32,60		0,400	13,04
		Per posa linea meteoriche PVC 250 su viabilità (0.4 mc/ml)		17,00		0,400	6,80
		Posa linea nord meteoriche PVC 200 su terreno (0.46 mc/ml)		23,10		0,460	10,63
		Per posa pozzetti 40x40 ispezione/raccordo acque meteoriche	15,00	0,80	0,800	0,800	7,68
		Per posa condotte acque saponate		53,80		0,400	21,52
		Per posa pozzetti 40x40 ispezione/raccordo acque saponate	15,00	0,80	0,800	0,800	7,68
		Per posa condotte PVC acque nere		100,00		0,460	46,00
		Per posa pozzetti 40x40 ispezione/raccordo acque nere	16,00	0,80	0,800	0,800	8,19
		Per posa serbatoio di accumulo		9,00		7,500	67,50
		Per posa condensa grassi e imhoff	2,00	1,50	1,500	2,000	9,00
												3'
		SOMMANO m³					267,88	8,36	2239,48

254	18.01.010*	Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato più vicino, disponibile, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo dello scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
		M I S U R A Z I O N I:
		Per volumetrie di scavo tubazioni/pozzetti/serbatoio	267,88				267,88
		A detrarre volumetrie di rinterro	-141,86				-141,86
												3'
		SOMMANO m³					126,02	4,63	583,47

255	02.06.004.018	Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* ” (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) - materiale inerte vario costituito esclusivamente da terra proveniente da scavi, con concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
		M I S U R A Z I O N I:
		Per volumetrie di scavo tubazioni/pozzetti/serbatoio	267,88			1,800	482,18
		A detrarre volumetrie di rinterro	-141,86			1,800	-255,35
												3'
		SOMMANO t					226,83	7,27	1649,05

256	18.07.001*.004	Fornitura e posa in opera di tubo in cemento vibrato e pressato con incasso a maschio e femmina per fogne e fognoli per acque bianche, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 e relativo aggottamento, la giunzione; la sigillatura del giunto con malta di cemento puro; i tagli; gli sfridi; il tiro in alto ed in basso; le attrezzature; i mezzi d'opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; le puntellature delle pareti scavate ove occorre, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro interno di mm 800
		M I S U R A Z I O N I:
		Tubazioni volume di invaso		24,00			24,00
												3'
		SOMMANO m					24,00	116,79	2802,96

257	18.07.009*.001	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 110
		M I S U R A Z I O N I:
		Per rete acque saponate	67,60				67,60
		Per sifoni Firenze acque saponate	6,00			3,000	18,00
		Per collegamento canlaette acque meteoriche	19,00				19,00
												3'
		SOMMANO m					104,60	16,85	1762,51

258	18.07.009*.003	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160
		M I S U R A Z I O N I:
		Per rete acque nere		60,00			60,00
		Per sifoni tipo Firenze rete acque nere (computati come 3 m di tubazione cadauno)	6,00	3,00			18,00
												3'
		SOMMANO m					78,00	20,57	1604,46

259	18.07.009*.004	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200
		M I S U R A Z I O N I:
		Per linea 1 meteoriche		19,80			19,80
		Per linea 2 meteoriche		25,80			25,80
		Per linea 3 meteoriche		23,10			23,10
		Per pezzi speciali linea meteoriche		9,00			9,00
		Per linea bypass serbatoio di accumulo		15,20			15,20
												3'
		SOMMANO m					92,90	24,98	2320,64

260	18.07.009*.005	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 250
		M I S U R A Z I O N I:
		Per linea di scarico		21,80			21,80
												3'
		SOMMANO m					21,80	32,74	713,73

261	18.07.007*.003	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160
		M I S U R A Z I O N I:
		Per allaccio rete acque nere	20,00				20,00
												3'
		SOMMANO m					20,00	21,70	434,00

262	18.07.007*.005	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 250
		M I S U R A Z I O N I:
		Per allaccio rete acque meteoriche		10,00			10,00
												3'
		SOMMANO m					10,00	35,52	355,20

263	18.09.003*.007	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 120x120x100
		M I S U R A Z I O N I:
		Per volume di invaso	4,00				4,00
												3'
		SOMMANO cad					4,00	344,91	1379,64

264	18.09.004*.007	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 120x120 per altezze da cm 25 a cm 100
		M I S U R A Z I O N I:
		Per volume di invaso	4,00			0,250	1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	324,23	324,23

265	18.09.007*.003	Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo prefabbricato per pozzetti per carichi di I^ categoria provvista di foro per alloggiamento chiusino in ghisa a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 120x120
		M I S U R A Z I O N I:
		Per volume di invaso	4,00				4,00
												3'
		SOMMANO cad					4,00	141,12	564,48

266	18.09.003*.002	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
		M I S U R A Z I O N I:
		Per rete acque bianche	15,00				15,00
		Per rete acque nere	15,00				15,00
		Per rete acque saponate	14,00				14,00
												3'
		SOMMANO cad					44,00	68,72	3023,68

267	18.09.004*.002	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40
		M I S U R A Z I O N I:
		Per rete acque meteoriche	10,00				10,00
		Per rete acque nere	5,00				5,00
		Per rete acque saponate	6,00				6,00
												3'
		SOMMANO cad					21,00	59,71	1253,91

268	19.14.064	Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricate tipo PIRKER, compresa la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da mm 250x290x1000
		M I S U R A Z I O N I:
		Per rete smaltimento acque meteoriche		20,00			20,00
												3'
		SOMMANO m					20,00	55,24	1104,80

269	18.09.013*.003	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Griglia concava o piana classe C 250
		M I S U R A Z I O N I:
		Griglie per canalette		20,00		15,000	300,00
												3'
		SOMMANO kg					300,00	4,57	1371,00

270	18.09.011*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe C 250, rivestito con vernice bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
		M I S U R A Z I O N I:
		Per passo d'uomo su pozzetti 120x120	3,00			30,000	90,00
		Per chiusini pozzetti di ispezione acque bianche e nere	44,00			20,000	880,00
												3'
		SOMMANO kg					970,00	3,51	3404,70

271	NP.IDR.01	Fornitura e posa di impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane composto da cisterna in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001/2008, per installazione interrata, dotato di: serbatoio di accumulo con condotta in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva, controcurva e condotta per l’immissione dell’acqua sul fondo per ridurre al minimo la turbolenza e tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta per troppo pieno; elettropompa sommersa con condotta per pescaggio sotto pelo libero e sonda per il controllo livello; pressoflussostato elettronico di comando pompa e di gestione di un’elettrovalvola a due vie in ottone per il reintegro in cisterna dell’acqua dell’acquedotto in condizioni di assenza di acqua piovana; La cisterna sarà dotata di ispezione a passo d’uomo con tappo in PE e lucchetto di sicurezza, bocchettone in PP per collegamento sfiato dell’aria e raccordo in PE per il collegamento della condotta di reintegro;doppia prolunga da installare sull’ispezione di altezza 40 cm Capacità nominale 12000 l, elettropompa sommersa con portata min di 80 l/min Si intendono compensati: il trasporto della cisterna e dei relativi componenti franco cantiere, la movimentazione e la posa all'interno della fossa e la realizzazione dei collegamenti idraulici ed elettrici, esclusi esclusivamente lo scavo, la preparazione del letto di posa ed il rinterro
		M I S U R A Z I O N I:
		Serbatoio recupero acque meteoriche	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO a corpo					1,00	10652,92	10652,92

272	18.04.003*.001	Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm. 10 per la formazione del letto d'appoggio di una o più condotte o canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico
		M I S U R A Z I O N I:
		Per formazione letto di posa e rinfianco tubazioni d110 d125 d160 d200 e d250 (0.25 mc/ml)		333,35		0,250	83,34
		Per formazione letto di posa e rinfianco tubazioni d800 in cls (0.45 mc/ml)		24,00		0,450	10,80
		Per formazione letto di posa e rinfianco pozzetti 40x40	44,00	0,80	0,800	0,200	5,63
		Per formazione letto di posa e rinfianco pozzetti 120x120	4,00	1,80	1,800	0,200	2,59
												3'
		SOMMANO m³					102,36	48,51	4965,48

273	18.04.004*.004	Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a cm 30 anche previa bagnatura e ogni onere per le necessarie ricariche, adatto per il trattamento bituminoso. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con ghiaia lavata fornita dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico
		M I S U R A Z I O N I:
		Per formazione letto di posa serbatoio di accumulo		9,00	3,000	0,200	5,40
												3'
		SOMMANO m³					5,40	31,97	172,64

274	18.04.004*.002	Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a cm 30 anche previa bagnatura e ogni onere per le necessarie ricariche, adatto per il trattamento bituminoso. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con materiale arido nuovo fornito dall'impresa eseguito con mezzo meccanico
		M I S U R A Z I O N I:
		Per rinterro serbatoio di accumulo		9,00	3,000	1,800	48,60
		a detrarre volume serbatoio	-12,00				-12,00
												3'
		SOMMANO m³					36,60	47,33	1732,28

275	18.04.001*	Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a mano, eseguito a strati ben costipati con piastra vibrante e bagnati di altezza non superiore ai 25 cm con materiale (terreno vegetale) proveniente dagli scavi stessi; compresi gli oneri per accostare la terra sciolta alle tubazioni, per eseguire il rinterro parziale lasciando le giunzioni libere (ove necessiti per la prova idraulica) e per le successive ricariche richieste dall'assestamento del terreno. Eseguito con mezzo meccanico.
		M I S U R A Z I O N I:
		Per completamento rinterro tubazioni d125 d160 d200 d250		333,35	0,600	0,400	80,00
		Per completamento rinterro tubazioni d800 cls		20,00	1,600	1,000	32,00
		Per completamento rinterro pozzetti 40x40	44,00	0,80	0,800	0,600	16,90
		Per completamento rinterro pozzetti 120x120	4,00	1,80	1,800	1,000	12,96
												3'
		SOMMANO m³					141,86	6,48	919,25

276	18.09.015.001	Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in opera. Sono compresi: il collegamento alle tubazioni; lo scavo, il reinterro; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al m³ dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata e di uscita e le relative tubazioni di collegamento, per l'esecuzione dei prelievi di campioni liquidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con capacità di circa l 2000 per n. 12 utenti.
		M I S U R A Z I O N I:
		Fossa imhoff	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	2038,55	2038,55

277	NP.IDR.02	Fornitura e posa in opera di fossa ad uso condensagrassi in calcestruzzo vibrato, armato, composta da due scomparti separati, messi in comunicazione idraulica tra loro, aperture laterali superiori di entrata ed uscita tali da consentire l’attraverso longitudinale continuo dei liquidi, e sigillo dotato di un congruo numero di ispezioni. La fossa dovrà essere marcata con il nome del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovrà essere prodotta con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%. La struttura della vasca, priva di fori passanti, andrà posta in opera su sottofondo in tout-venant ben compattato, ed eventuale rinfianco. La giunzione tra i vari elementi della fossa dovrà essere realizzata solamente mediante idonee apparecchiature e comunque sotto il controllo e l’approvazione della direzione lavori. La stessa andrà anche opportunamente sigillata con malta anti ritiro. Diametro 120 h 110 omologata per 11 a.e
		M I S U R A Z I O N I:
		Vasca condensa grassi	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cadauno					1,00	657,49	657,49

278	18.01.015*	Scavo e ripristino per derivazioni da derivazione fino a m 5 su pavimentazioni bituminose. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la posa delle tubazioni necessarie alla formazione di un impianto di derivazione d'utenza acqua, gas o tubazione di aereazione, sino alla distanza di m 5 dall’asse della tubazione principale. Compreso ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli con fresatura meccanica delle pavimentazioni bituminose, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo. Gli scavi dovranno assicurare un ricoprimento della tubazione da 80 a 100 cm, salvo diverse disposizioni impartite dalla direzione lavori. Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, la posa del nastro di segnalazione, nonché il ripristino della pavimentazione stradale, nel caso in cui questa sia costituita da conglomerato bituminoso, tale ripristino verrà effettuato con binder dello spessore medio, dopo compattazione, di cm 10, e della parte di marciapiede e del cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e il trasporto a discarica di 5 m³. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
		M I S U R A Z I O N I:
		Per allacciamenti acque nere e meteoriche	2,00				2,00
												3'
		SOMMANO cad					2,00	441,46	882,92

279	08.02.001.007	Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde. Tubazione in PVC rigido, serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde. Posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 110 x 1,8.
		M I S U R A Z I O N I:
		Per discendenti pluviali	3,00	5,00			15,00
		Per discendenti pluviali	5,00	9,00			45,00
		Per collegamento ai pozzetti	8,00	3,00			24,00
												3'
		SOMMANO m					84,00	28,43	2388,12

280	08.01.002*.004	Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldatura a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a m 1,00, legate con filo di ferro zincato; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 50.
		M I S U R A Z I O N I:
		Per canali di gronda		100,00			100,00
		Per canali su tetto verde		44,00			44,00
												3'
		SOMMANO m					144,00	32,57	4690,08

281	D01001.a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo
		M I S U R A Z I O N I:
			110,00				110,00
												3'
		SOMMANO cad					110,00	23,56	2591,60

282	D01001.c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare
		M I S U R A Z I O N I:
		Uffici locali tecnici scale	30,00				30,00
												3'
		SOMMANO cad					30,00	77,31	2319,30

283	15.01.001*.003	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).
		M I S U R A Z I O N I:
		Alloggi e camerate	44,00				44,00
												3'
		SOMMANO cad					44,00	58,39	2569,16

284	D01003.n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola
		M I S U R A Z I O N I:
			78,00				78,00
												3'
		SOMMANO cad					78,00	42,83	3340,74

285	D01003.r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola
		M I S U R A Z I O N I:
			190,00				190,00
												3'
		SOMMANO cad					190,00	42,30	8037,00

286	15.05.013*.003	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200.
		M I S U R A Z I O N I:
			2,00	40,00			80,00
												3'
		SOMMANO m					80,00	66,13	5290,40

287	15.05.013*.004	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 300.
		M I S U R A Z I O N I:
			2,00	10,00			20,00
												3'
		SOMMANO m					20,00	82,91	1658,20

288	15.03.005*.001	Incremento al punto presa di servizio per impianto videocitofonico. Incremento al punto di presa di servizio per impianto videocitofonico costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti luminosi, porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di ricezione, telecamera completa di ottica, lampada, alimentatore, mascherina e cassetta portapparecchi; - Punto di ricezione interno composto da monitor, pulsanti per varie funzioni: apriporta, attivazione e disattivazione telecamera e luci, regolazione luminosità e contrasto del monitor, citofono comunicante col posto esterno e/o con altri interni, linea di collegamento, per una interdistanza tra le parti interno-esterno massima di m. 30,00. Entrambi posti in opera perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni posto esterno.
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	1359,19	1359,19

289	D06009.f	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4", funzione intercomunicante
		M I S U R A Z I O N I:
			3,00				3,00
												3'
		SOMMANO cad					3,00	555,76	1667,28

290	15.03.001*	Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.
		M I S U R A Z I O N I:
		Punti allaccio videocitofoni interni/esterni	4,00				4,00
												3'
		SOMMANO cad					4,00	44,92	179,68

291	15.03.025*.002	Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura e posa in opera di cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6 Lunghezza m. 2,00 - Categoria 6 UTP
		M I S U R A Z I O N I:
			60,00				60,00
												3'
		SOMMANO cad					60,00	9,70	582,00

292	15.03.024*.001	Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a vista. Punto presa per collegamento di segnali informatici in tubazione a vista EDP Cat. 6 UTP dal punto di smistamento di piano o di zona, utilizzabile per telefono, dati di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica, la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo e la certficazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete. Per ogni punto singolo Cat. 6 UTP - lunghezza fino a m. 30
		M I S U R A Z I O N I:
			40,00				40,00
												3'
		SOMMANO cad					40,00	121,19	4847,60

293	15.03.024*.002	Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a vista. Punto presa per collegamento di segnali informatici in tubazione a vista EDP Cat. 6 UTP dal punto di smistamento di piano o di zona, utilizzabile per telefono, dati di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica, la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo e la certficazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete. Per ogni punto singolo aggiuntivo Cat. 6 UTP - lunghezza oltre 30 e fino a m. 90
		M I S U R A Z I O N I:
			20,00				20,00
												3'
		SOMMANO cad					20,00	286,63	5732,60

294	15.07.006*.002	Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 2,0.
		M I S U R A Z I O N I:
			7,00				7,00
												3'
		SOMMANO cad					7,00	53,90	377,30

295	15.07.001*.004	Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm² 35.
		M I S U R A Z I O N I:
				120,00			120,00
												3'
		SOMMANO m					120,00	10,43	1251,60

296	15.05.001*.005	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40.
		M I S U R A Z I O N I:
		PIANO TERRA		192,00			192,00
		PIANO PRIMO		128,00			128,00
												3'
		SOMMANO m					320,00	4,94	1580,80

297	15.05.001*.004	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.
		M I S U R A Z I O N I:
		PIANO TERRA		318,00			318,00
		PIANO PRIMO		212,00			212,00
												3'
		SOMMANO m					530,00	4,02	2130,60

298	15.05.001*.003	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.
		M I S U R A Z I O N I:
		PIANO TERRA		318,00			318,00
		PIANO PRIMO		212,00			212,00
												3'
		SOMMANO m					530,00	3,18	1685,40

299	D01009.c	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 10 mmq + T, Ø 32 mm
		M I S U R A Z I O N I:
		Montanti interni appartamenti	2,00	20,00			40,00
												3'
		SOMMANO m					40,00	15,43	617,20

300	D01006.c	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazione da incasso per ogni ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 4 mmq + T
		M I S U R A Z I O N I:
		Linee Fm Piani Caserma	12,00				12,00
		Linee Fm Piani Appartamenti	8,00				8,00
												3'
		SOMMANO cad					20,00	191,94	3838,80

301	D01006.b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazione da incasso per ogni ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T
		M I S U R A Z I O N I:
		Linee Luce Piani Caserma	12,00				12,00
		Linee Luce Piani Appartamenti	8,00				8,00
												3'
		SOMMANO cad					20,00	177,62	3552,40

302	NP.IE.027	Fornitura e posa in opera di impianto TVCC composto da: N.5 Telecamera IP MINI DOME ANTIVANDALO DA ESTERNO IP66/IK10 A SUPERFICIE DAY&NIGHT con filtro IR removibile e ADAPTIVE IR ILLUMINATION serie Sarix Professional II con VIDEOANALISI PELCO SUITE (Simple Motion Detector e Camera Sabotage) e funzione Corridor Mode incorporata. Sensore CMOS 1/2.8" a scansione progressiva con risoluzione massima 1920x1080 (2MPx), obiettivo varifocal motorizzato 3-10,5mm autofocus, 0 lux/F1,2 modalita' b/n Mono SENS esposizione 33ms IR Illumination fino a 25m, WIDE DYNAMIC RANGE (75dB), 3D Digital Noise Reduction, autoshutter 1/25.000, 8 Aree di Privacy Window Blanking. Compressione MJPEG, H.264 High/Main profile a Frame Rate configurabile fino a 30 ips in qualsiasi risoluzione, 2 streams video principali + 1 stream di servizio. Compatibile con sistemi VideoXpert, Endura v2.0, Digital Sentry, Pelco Mobile, Third-Party VMS e ONVIF Profilo S, Profilo G. Alimentazione 24Vca o PoE (IEEE 802.3af Class 3) N.10 Telecamera IP BULLET IK10 IP66/67 in Custodia ANTIVANDALO da ESTERNO (IK10, EN50155 on board device). DAY&NIGHT con filtro IR removibile e ADAPTIVE IR ILLUMINATION serie Sarix Professional III con VIDEOANALISI PELCO SUITE (Simple Motion Detector e Camera Sabotage) e funzione Corridor Mode incorporata. Sensore CMOS 1/2.8" a scansione progressiva con risoluzione massima 1980x1020 (2,1 MPx), obiettivo varifocal motorizzato 2,8-12mm autofocus, 0 lux/F1,4 modalita' b/n IR Illumination fino a 50m, true WIDE DYNAMIC RANGE (120dB), 3D Digital Noise Reduction, autoshutter 1/10.000, 8 Aree di Privacy Window Blanking. Compressione H.265, H.264 Main, High, MJPEG a Frame Rate configurabile fino a 30 ips in qualsiasi risoluzione, fino a 3 stream contemporaneamente, Pelco Smart Compression technolgy. Compatibile Open Pelco API e ONVIF Profilo S,G,Q,T. Ingresso/Uscita Audio, Ingresso/Uscita Allarme, Local Storage (Micro SDHC/SDXC card 2 TB). Alimentazione 24Vca, 12Vcc o PoE (IEEE 802.3af Class 3) N. 15 Licenza telecamera per VMS VideoXpert N.1 VideoXpert Professional Hardware FLEX Server, Tower montabile a rack (5RU) con processore Intel® Xeon® E3-1230 v5, 16GB RAM, Sistema operativoWindows® 10 IoT Enterprise 64-bit (LTSB) su SSD 120GB, HDD TB storage interno configurabile RAID 5, iDRAC Controller incluso, drive DVD+RW. Uscite video Display Port e DVI, supporta throughput fino a 450Mbps N.1 Monitor professionale da 32" Full-HD a tecnologia LED da tavolo, risoluzione 1920x1080, luminosità 300cd/mq, contrasto 3000:1, visualizzazione 16:9, 16,7 milioni di colori, angolo di visualizzazione 178°, 1 ingresso BNC, 2 ingressi HDMI, 1 ingresso VGA, 100÷240Vca-50/60Hz-<55W; disponibili accessori per montaggio a parete e soffitto. Compreso Engineering e start-up punto TVCC Configurazione sistema punto TVCC
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO					1,00	18893,53	18893,53

303	NP.IE.026	Fornitura e posa in opera di impianto ANTINTRUSIONE e CONTROLLO ACCESSI composto da: N.1 Controllore Accessi Security Expert 3 varchi, espandibile fino a 64 varchi con moduli di espansione dedicati su bus RS485 criptato, processore 32bit con 2Gb di RAM, porta ethernet 10/100, 4 porte per lettori (RS485 o Wiegand), 8 ingressi monitorati ad alta sicurezza, 1 uscita monitorata per sirena, 2 uscite relè Form C 7A 250V (2 varchi massimo), montaggio su barra DIN. Alimentazione 11-14 VDC tramite alimentatore dedicato non compreso (codice SP-PSU-4A o SP-PSU-8A). Grado di Sicurezza 3, Classe Ambientale II, Certificazioni EN 50131-1:2006, EN 50131-3:2009, EN 50131-6:2008 (antintrusione), EN 50133-1:1998 (Controllo Accessi Classe B); N.1 Alimentatore intelligente 4A Security Expert per controllore accessi SP-C, monitoraggio livello corrente erogata su led dedicato, monitoraggio guasto e temperatura su led dedicato, 2 uscite relè Form B 50mA 12V programmabili, circuito carica batteria 500 mA, montaggio su barra DIN, alimentazione 230 VAC (cavo alimentazione non incluso codice SX-PWR-C). Batteria 7Ah 12 V inclusa; N.19 Contatto magnetico di sicurezza in alluminio pressofuso da superficie per infissi in materiali ferromagnetici e non. Conformità con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale II. Contatto ausiliario indipendente integrato per controllo accessi. Protezione continua contro le manomissioni magnetiche in serie al tamper 24h. N. 28 contatti N.C. con anta chiusa, collegamento a morsetto 6 poli. Tamper anti-rimozione su parte reed; N.20 Sensore Doppia Tecnologia a microprocessore MW+PIR (digitale) , funzionamento AND/OR, dispositivo DRO e antenna planare a basso assorbimento certificata R&TTE 1999/05/CE, dispositivo antimascheramento, lente di FRESNEL con protezione dalla luce bianca e antistrisciamento, dispositivo di monitoraggio ambientale per il controllo approfondito dell’ambiente e delle sue perturbazioni termiche, circuito di analisi utilizzato per la riduzione del rumore, funzioni 3D e DNR, portata operativa da 15m, possibilità di montaggio ad angolo, snodo SN/D99 non compreso, montaggio SMT, Dim. L64xH110xP48mm, Alimentazione 12Vcc. IMQ-Allarme I° e II° Livello, completi di snodo; N.3 Tastiere attivazione disattivazione impianto, in policarbonato. 10 Tasti numerici e 2 di funzione. Riscontro tattile ed acustico alla pressione dei tasti. 1 Segnalazione a led che riporta lo stato inserito/disinserito della centrale. 6 Led per segnalare lo stato delle zone/linee. 1 Led a disposizione dell'utente. Segnalatore acustico (buzzer). Contatto segnalazione antistrappo/antimanomissione. Installazione in apposito contenitore. - Tensione di alimentazione 12 VCC (± 20%) - Assorbimento 11 mA - Temperatura di esercizio +5 °C +40 °C - Temperatura di immagazzinaggio -20 °C +70 °C - Umidità relativa fino a 85% non condensante - Dimensioni di massima 75 x 45 x 30 mm. Costruite nel rispetto delle Norme C.E.I. 79-2 Livello 2. N.3 Modulo di espansione Security Expert 2 varchi per controllore accessi SP-C su bus RS485, 2 porte per lettori (RS485 o Wiegand), 2 uscite relè Form C 7A 250V (2 varchi massimo), 8 ingressi monitorati ad alta sicurezza, 6 uscite open collector (max 50mA), montaggio su barra DIN, alimentazione 11-14 VDC; N.1 Alimentatore intelligente 8A Security Expert per controllore accessi SP-C, monitoraggio livello corrente erogata su led dedicato, monitoraggio guasto e temperatura su led dedicato, 2 uscite relè Form B 50mA 12V programmabili, circuito carica batteria 500 mA, montaggio su barra DIN, alimentazione 230 VAC (cavo alimentazione non incluso codice SX-PWR-C). completo di n.2 Batteria 7Ah 12 V; N.3 Modulo di espansione Security Expert 16 ingressi ad alta sicurezza per controllore accessi SP-C su bus RS485, montaggio su barra DIN, alimentazione 12 VDC; N.3 Lettore biometrico accessi, con lettore rfid integrato, multitecnologia ad alta frequenza 13,56Mhz (Mifare, DESFire) e prossimità 125kHz con supporto soluzione RFID. LED segnalazione a bordo (blu, verde), alimentazione 12 VDC, consumo massimo 130mA, grado di protezione IP65, colore nero; N. 3 incontro elettrico 12 Vdc-250 mA; N.2 Contatto magnetico da superficie di grande portata. Contenitore in alluminio pressofuso di elevata resistenza per linstallazione su porte in materiale ferromagnetici e non. Collegoamento a morsetti per contatto di allarme e tamper. Omologazione IMQ EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale II. Compreso Engineering Start UP Impianto Antrintrusione e Controllo Accessi.
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO					1,00	16033,57	16033,57

304	15.04.011*.002	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi, cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1a,d1,a1, sigle di designazione TR/R-TR/HR-TE/HR-COAX MIL C17-UTP-FTP-S/STP-STH-FIBRE OTTICHE forniti e posti in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo UTP cat. 6, guaina LSZH
		M I S U R A Z I O N I:
		Sistema TVcc		350,00			350,00
		Sistema Antitrusione		180,00			180,00
												3'
		SOMMANO m					530,00	3,36	1780,80

305	D06062.i	Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: pannello passacavo in acciaio verniciato per il passaggio di cavi nella zona frontale
		M I S U R A Z I O N I:
			6,00				6,00
												3'
		SOMMANO cad					6,00	75,59	453,54

306	15.03.031*.003	Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	310,77	310,77

307	15.04.001*.009	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16R16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x35 mm²
		M I S U R A Z I O N I:
				15,00			15,00
												3'
		SOMMANO m					15,00	8,84	132,60

308	15.04.001*.007	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16R16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x70 mm²
		M I S U R A Z I O N I:
				90,00			90,00
												3'
		SOMMANO m					90,00	15,43	1388,70

309	15.04.003*.010	Linea elettrica in cavo unipoalre flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16M16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x25 mm²
		M I S U R A Z I O N I:
				30,00			30,00
												3'
		SOMMANO m					30,00	7,88	236,40

310	15.03.014*.003	Impianto di ricezione TV con amplificatore da parete larga banda. Impianto di ricezione TV con amplificatore da parete larga banda in grado di ricevere il segnale televisivo captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a dieci elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne; il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il centralino amplificato; l'alimentatore; i cavi fino a m 30 ed ogni altro accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Centralino a larga banda da 40 dB.
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	753,69	753,69

311	15.03.017*.001	Antenna di ricezione TV VHF o UHF. Antenna di ricezione TV VHF o UHF, posta in opera funzionante, completa dei fissaggi e dei collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 10 elementi.
		M I S U R A Z I O N I:
			2,00				2,00
												3'
		SOMMANO cad					2,00	141,67	283,34

312	15.03.018*	Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione con pannello operativo da parete a soluzione mista con 2 linee bilanciate convenzionali e 1 linea bus seriale per 10 indirizzi. La centrale antntrusione può gestire da 2 zone fino ad un massimo 12 zone. Le prime 2 zone (dotazione base) sono rese disponibili tramite due ingressi “bilanciati“ che consentono di collegare dispositivi di tipo convenzionale (tipicamente i contatti magnetici). Le successive altre 4 a 10 zone sono rese disponibili tramite una linea-seriale (anche detta linea digitale) a cui si possono collegare dispositivi periferici compatibili per comunque un massimo di nr. 10 sensori/indirizzi. Qualora necessario, sarà possibile disabilitare le 2 zone bilanciate al fine di realizzare l’impianto nella sua totalità mediante l’utilizzo di periferiche seriali per un totale di max 12 sensori/indirizzi. É dotata di un pannello alfanumerico che consente oltre le normali operatività (inserimento e disinserimento, azzeramento allarmi, controllo stato impianto ecc.) e la personalizzazione dell’impianto. I Sistemi prevedono: - la connessione diretta degli organi di comando che gestiscono le operazioni d’inserimento e disinserimento, attivazione/disattivazione di programmi senza necessità di moduli aggiuntivi, - la connessione diretta di organi di segnalazione d’allarme di tipo seriale (al massimo 2 sirene) - la connessione diretta della sirena interna che consentirà di segnalare, oltre all’attivazione dell’allarme, i riscontri acustici dello stato dell’impianto (tempo d’uscita/ingresso con zone aperte ecc.). DATI TECNICI: Tensione di alimentazione 230V~ ±10% 50 Hz - Assorbimento in alternata (max) 190 mA Tensione in uscita stabilizzata 13,7 V +/-2% - Corrente erogabile all'alimentatore 950 mA - Corrente disponibile per carichi esterni 535 mA - Assorbimento a riposo 110 mA Accumulatore incorporabile 7,2 Ah 12V Temperatura d'esercizio +5 °C¸ +40 °C - Grado di protezione (centrale - pannello operativo) IP 40 - Dimensioni (L x H x P) e peso approssimativo 278 x 335 x 95 mm. - 2,9 Kg. Realizzata nel rispetto delle Norme CEI 79-2. È compreso quanto altro occore per dare il lavoro finito.
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	682,14	682,14

313	15.02.007*.001	Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	73,23	73,23

314	15.02.007*.007	Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 32A 3P+N+T
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	116,37	116,37

315	15.03.001*	Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.
		M I S U R A Z I O N I:
			15,00				15,00
												3'
		SOMMANO cad					15,00	44,92	673,80

316	D06029.a	Cavo per la trasmissione di segnali televisivi negli impianti di discesa d'antenna personali e centralizzati, per ricezione TV terrestre, installato a vista o in canalina o in tubazione, queste escluse: ad alte prestazioni per impianti centralizzati e reti terminali CATV, impedenza caratteristica 75 Ohm, diametro esterno 6,8 mm
		M I S U R A Z I O N I:
				90,00			90,00
												3'
		SOMMANO m					90,00	2,71	243,90

317	NP.IE.030	Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione per impianti TV terrestri e satellitari, tensione max 24 V c.c., corrente nominale 2 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 1,5 kA, livello di protezione < 300 V, tempo di intervento < 1 nsec, campo di trasmissione 5-3000 MHz, connessioni per cavi coassiali 75 ohm, in involucro metallico con adattatore per guida DIN
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO					1,00	100,47	100,47

318	15.04.008*.009	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x25 mm²
		M I S U R A Z I O N I:
				15,00			15,00
												3'
		SOMMANO m					15,00	32,48	487,20

319	15.04.008*.012	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x16 mm²
		M I S U R A Z I O N I:
				80,00			80,00
												3'
		SOMMANO m					80,00	23,29	1863,20

320	15.04.008*.016	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x10 mm²
		M I S U R A Z I O N I:
				80,00			80,00
												3'
		SOMMANO m					80,00	16,63	1330,40

321	15.04.008*.029	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x2,5 mm²
		M I S U R A Z I O N I:
				180,00			180,00
												3'
		SOMMANO m					180,00	5,16	928,80

322	15.04.008*.030	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm²
		M I S U R A Z I O N I:
				450,00			450,00
				250,00			250,00
												3'
		SOMMANO m					700,00	4,31	3017,00

323	15.04.008*.026	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm²
		M I S U R A Z I O N I:
				340,00			340,00
												3'
		SOMMANO m					340,00	5,46	1856,40

324	15.04.008*.022	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x6 mm²
		M I S U R A Z I O N I:
				65,00			65,00
												3'
		SOMMANO m					65,00	6,86	445,90

325	15.04.008*.014	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x16 mm²
		M I S U R A Z I O N I:
				95,00			95,00
												3'
		SOMMANO m					95,00	14,64	1390,80

326	15.05.001*.003	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.
		M I S U R A Z I O N I:
			180,00				180,00
												3'
		SOMMANO m					180,00	3,18	572,40

327	15.04.008*.035	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x1,5 mm²
		M I S U R A Z I O N I:
		Cavo Bus Dali		240,00			240,00
												3'
		SOMMANO m					240,00	2,96	710,40

328	15.05.001*.003	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.
		M I S U R A Z I O N I:
				300,00			300,00
												3'
		SOMMANO m					300,00	3,18	954,00

329	15.05.001*.003	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.
		M I S U R A Z I O N I:
				150,00			150,00
												3'
		SOMMANO m					150,00	3,18	477,00

330	NP.IE.031	Fornitura e posa in opera di rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del fascio 110° portata 8 m, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile installato a parete: per interni, involucro con grado di protezione IP 40
		M I S U R A Z I O N I:
			14,00				14,00
												3'
		SOMMANO					14,00	53,80	753,20

331	15.03.031*.002	Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	239,68	239,68

332	D06062.h	Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: mensole di supporto in acciaio verniciato, profondità 350 mm
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	81,13	81,13

333	D06062.a	Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: zoccolo per installazione a pavimento
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	247,11	247,11

334	15.03.026*.002	Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP
		M I S U R A Z I O N I:
			4,00				4,00
												3'
		SOMMANO cad					4,00	424,55	1698,20

335	15.05.009*.003	Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 118x96x70
		M I S U R A Z I O N I:
			5,00				5,00
												3'
		SOMMANO cad					5,00	6,04	30,20

336	15.05.021*.002	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%, conforme alla normativa vigente, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 50
		M I S U R A Z I O N I:
			3,00	50,00			150,00
												3'
		SOMMANO m					150,00	3,14	471,00

337	15.05.021*.006	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%, conforme alla normativa vigente, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 110
		M I S U R A Z I O N I:
			3,00	50,00			150,00
			1,00	20,00			20,00
			1,00	180,00			180,00
												3'
		SOMMANO m					350,00	4,74	1659,00

338	15.05.009*.003	Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 118x96x70
		M I S U R A Z I O N I:
			10,00				10,00
												3'
		SOMMANO cad					10,00	6,04	60,40

339	15.03.029*.002	Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 38 unità rack 600x600
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	1718,10	1718,10

340	NP.IE.022	Fornitura e posa in opera di sensore presenza e luminosità DALI, in versoine a soffitto, Compreso cablaggio ed attestazioni linee; Compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Marca BEG mod. PD4-M-DALI/DSI-AP o equivalente
		M I S U R A Z I O N I:
			12,00				12,00
												3'
		SOMMANO					12,00	212,50	2550,00

341	NP.IE.023	Fornitura e posa in opera di Interfaccia pulsanti, compreso frutto pulsante con supporto, scatola di contenimento in resina, placca in tecnolpolimero con colorea a scelta della DL
		M I S U R A Z I O N I:
			12,00				12,00
												3'
		SOMMANO					12,00	103,36	1240,32

342	D01007.c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta
		M I S U R A Z I O N I:
			2,00				2,00
												3'
		SOMMANO cad					2,00	37,63	75,26

343	NP.IE.028	Fornitura e posa in opera di impianto RIVELAZIONE INCENDI composto da: N.1 CENTRALE analogica indirizzata modello FXM per networked system (FX/Net) espandibile fino ad un massimo di 4 loop in armadio da parete con display alfanumerico e tasto mouse per le operazioni in locale. Comprende: 1 scheda Master Control, 1 alimentatore 2,2 A e 2 card slot in grado di ospitare altrettante schede per loop controller del tipo ALCA, ALCB, SLC, CLC, o IOC (da ordinare separatamente). Dimensioni 425x325x135 mm. Spazio per 2 batterie da 12Ah ciascuna: N. 1 Scheda di controllo (ALCB) per 2 loop con rilevatori indirizzabili serie Intellia Apollo; N.2 Batterie 12Ah-12V; N. 38 Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato EN54-7 EN54-9 serie Intellia; N.24 base isolante EBI-11 rileva e isola i cortocircuiti nei loop della centrale di rivelazione incendi FX ed è destinata all'uso con i rilevatori; in condizioni di cortocircuito, il LED giallo integrato si illumina. Tensione di esercizio 17-28 V CC, Grado di protezione IP 20, Dimensioni (diametro x profondità) 100 x 24 mm; N.12 Lampeggiante per installazione a parete categoria W-2,5-7 (altezza installazione 2,5m e 7m lato della base quadrata del volume di copertura del cuboide) dotato di luce led bianca ad alta sensibilitàe frequenza a 1 Hz, alimentazione da loop FX-ALC, grado di protezione IP23D, rispondente alla normativa EN54-23. La base di montaggio (non inclusa) può essere standard oppure dotata di sirena per realizzare un dispositivo di segnalazione ottica/acustica. Luce bianca con corpo rosso; N.5 Plexigass scritta allarme incendio; N.5 Base con sirena incorporata doppia tonalità (55-78 dB, 75-91 dB) con isolatore di linea per rivelatori analogici serie Intellia; N.2 Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco. Forza di ritenuta 50kg. Contenitore plastico con coperchio e pulsante di sblocco. Alimentazione 24Vcc 60mA. Certificazione EN1155; N.1 Modulo due ingressi/ due uscite intelligente Essentia EME216-I con isolatore a bordo fornisce la supervisione di due contatti normalmente aperti collegato ognuno a singola coppia di cavi e due uscita relè di scambio NO/NC (1A a 30V DC o AC) tramite l’installazione di due moduli singoli I/O nello stesso box. Ogni modulo dotato di led di segnalazione comunicazione (Polling, Isolatore), stato ingresso (Attivo, Guasto) e stato uscita relè (Attivo, Guasto). Dispone di un interruttore DIL per l'impostazione dell'indirizzo da 1-126. Alimentazione direttamente da loop indirizzato (17-35V DC). Installazione box a superficie. Normativa di riferimento EN54-17 e EN54-18; N.5 Pulsante di allarme manuale indirizzato su scheda loop ALC, rosso per ambienti interni IP44, montaggio a superficie, isolatore a bordo, conformità EN54-11:2001, EN54-17:2005. Scatola di contenimento pulsante per montaggio a parete già inclusa; N.2 Rivelatore termovelocimetrico + temperatura fissa analogico indirizzato EN54-5 serie Intellia; N.2 La base isolante EBI-11 rileva e isola i cortocircuiti nei loop della centrale di rivelazione incendi FX ed è destinata all'uso con i rilevatori; in condizioni di cortocircuito, il LED giallo integrato si illumina. Tensione di esercizio 17-28 V CC, Grado di protezione IP 20, Dimensioni (diametro x profondità) 100 x 24 mm; N.1 Avvisatore ottico-acustico per sistemi antincendio certificato EN54-3 EN54-23. Fissaggio a parete con copertura 11,3mx11,3xx3,1m. Tecnologia LED a bassa corrente assorbita grado IP65, corpo plastico colore rosso, flash bianco; N.1 Modulo indirizzato 1 uscita per la gestione degli avvisatori acustici di zona e doppio isolatore di linea per serie Intellia; N.1 Stazione di alimentazione per sistemi antincendio 27,6Vcc 2A, certificata EN54-4. Tecnologia switching con monitoraggio intelligente della batteria. Remotizzazione degli allarmi con contatti liberi e segnalazione LED per mancanza rete, guasto batteria, guasto carica batteria e guasto in uscita. Protezione della batteria contro le scariche profonde; N.2 Batteria 2Ah-12V; N.1 Modulo singolo ingresso Essentia EME210-I con isolatore a bordo fornisce la supervisione di un contatto normalmente aperto collegato a una singola coppia di cavi. Dotato di led di segnalazione comunicazione (Polling, Isolatore) e stato ingresso (Attivo, Guasto). Dispone di un interruttore DIL per l'impostazione dell'indirizzo da 1-126. Alimentazione direttamente da loop indirizzato (17-35V DC). Installazione box a superficie. Normativa di riferimento EN54-17 e EN54-18; N.1 Licenza software per SmartX Server (AS-P, AS-B) per l'attivazione ed esecuzione di uno Smart Driver. Compreso Engineering e start-up punto Fire. Compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Marca Schneider Electric o equivalente
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO					1,00	13045,37	13045,37

344	NP.IE.029	Fornitura e posa in opera di cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E4, nastro separatore in poliestere, filo di drenaggio in rame stagnato 0,5 mmq, schermo con nastro in alluminio/poliestere, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50363-0, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq
		M I S U R A Z I O N I:
				260,00			260,00
												3'
		SOMMANO					260,00	2,96	769,60

345	D01007.d	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante a tirante
		M I S U R A Z I O N I:
			2,00				2,00
												3'
		SOMMANO cad					2,00	62,19	124,38

346	D01007.e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta
		M I S U R A Z I O N I:
			2,00				2,00
												3'
		SOMMANO cad					2,00	39,85	79,70

347	D01007.f	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: ronzatore per impianto interno
		M I S U R A Z I O N I:
			3,00				3,00
												3'
		SOMMANO cad					3,00	39,85	119,55

348	D06034.a	Palo autoportante in acciaio zincato: diametro 25 mm, spessore 1 mm, h 1,5 m
		M I S U R A Z I O N I:
			3,00				3,00
												3'
		SOMMANO cad					3,00	66,97	200,91

349	D08019.d	Pulsantediemergenzaarotturadivetroconpressione,completoditelaiodaincassoemartellettoperrottura vetro; compresa l'attiva per esterno, grado di protezione IP 67
		M I S U R A Z I O N I:
		Sgancio generale + FV	1,00				1,00
		Sgancio UPS	1,00				1,00
		Sgancio GE	2,00				2,00
												3'
		SOMMANO cad					4,00	206,58	826,32

350	NP.IE.001	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QC completo di tutte le apparecchiature e carpenteria come da schema unifilare DE1001. Compreso cablaggio ed attestazioni linee a monte e a valle; Compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Marca SCHNEIDER o equivalente
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO					1,00	2648,24	2648,24

351	NP.IE.002	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QG-QG_UPS completo di tutte le apparecchiature e carpenteria come da schema unifilare DE1001. Compreso cablaggio ed attestazioni linee a monte e a valle; Compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Marca SCHNEIDER o equivalente
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO					1,00	13556,05	13556,05

352	NP.IE.003	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QCT completo di tutte le apparecchiature e carpenteria come da schema unifilare DE1001. Compreso cablaggio ed attestazioni linee a monte e a valle; Compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Marca SCHNEIDER o equivalente
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO					1,00	6559,98	6559,98

353	NP.IE.004	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QPT-QPT_UPS completo di tutte le apparecchiature e carpenteria come da schema unifilare DE1001. Compreso cablaggio ed attestazioni linee a monte e a valle; Compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Marca SCHNEIDER o equivalente
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO					1,00	5750,38	5750,38

354	NP.IE.005	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QCAM completo di tutte le apparecchiature e carpenteria come da schema unifilare DE1001. Compreso cablaggio ed attestazioni linee a monte e a valle; Compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Marca SCHNEIDER o equivalente
		M I S U R A Z I O N I:
			3,00				3,00
												3'
		SOMMANO					3,00	412,38	1237,14

355	NP.IE.006	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QC_APP completo di tutte le apparecchiature e carpenteria come da schema unifilare DE1001. Compreso cablaggio ed attestazioni linee a monte e a valle; Compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Marca SCHNEIDER o equivalente
		M I S U R A Z I O N I:
			2,00				2,00
												3'
		SOMMANO					2,00	387,06	774,12

356	NP.IE.007	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Q_APP completo di tutte le apparecchiature e carpenteria come da schema unifilare DE1001. Compreso cablaggio ed attestazioni linee a monte e a valle; Compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Marca SCHNEIDER o equivalente
		M I S U R A Z I O N I:
			2,00				2,00
												3'
		SOMMANO					2,00	1181,19	2362,38

357	NP.IE.008	Fornitura e posa in opera di sistema UPS con potenza nominale 20kVA e autonomia 15 minuti minimo Il Sistema sarà costituito da n. 1 unità. L' unità UPS sarà della potenza di 20 kVA / 20 kW ed avrà le caratteristiche e prestazioni descritte nella presente specifica,. L’UPS dovrà essere dotato di una batteria di accumulatori al piombo di tipo ermetico regolato da valvola (Valve Regulated Lead Acid), contenuta in armadio separato, provvisto di sezionatore con fusibili di protezione e dimensionata per garantire una autonomia minima di funzionamento, in mancanza della rete di alimentazione, di almeno 15 minutii, per il carico specificato negli schemi elettrici unifilari. PRESTAZIONI: le prestazioni dell’UPS dovranno rientrare nella classificazione VFI-SS-111 della Norma di Prodotto CEI 62040-3. L’architettura costruttiva dell’UPS dovrà essere a doppia conversione “on line”, Voltage Frequency Independent. Secondo questa classificazione la frequenza e la tensione ai carichi in uscita devono essere in permanenza controllate dall’UPS ed indipendenti dalle tensioni e frequenza in ingresso, entro i limiti e le condizioni richiesti dal capitolo 8 del presente documento. Questa architettura garantisce la massima protezione dei carichi collegati da qualsiasi tipo di anomalia della rete di alimentazione. L’uscita verso i carichi dovrà essere sinusoidale entro i limiti richiesti dal capitolo 8 del presente documento. Non si dovrà avere nessuna interruzione dell’alimentazione ai carichi in caso di passaggio dal funzionamento normale al funzionamento da batteria, né per inserzione a gradino del 100% del carico, sia esso lineare che non lineare, bilanciato o sbilanciato al 100%, sia durante il funzionamento normale che da batteria. LOGICHE DI CONTROLLO: il controllo degli stadi di potenza e le interfacce utente dovranno essere completamente digitali, mediante l’uso di microcontrollori e DSP (Digital Signal Processor). Le logiche di controllo digitali dovranno essere progettate in maniera tale da non avere punti di guasto singoli a seguito dei quali si abbia la perdita dell’alimentazione ai carichi. Più precisamente la perdita di una qualsiasi funzione di controllo, purché singola, dovrà essere gestita dalle rimanenti senza portare alla perdita di alimentazione ai carichi. RAFFREDDAMENTO: l’UPS dovrà essere dotato di impianto di ventilazione mediante aria forzata. Il corretto livello di raffreddamento dovrà essere continuamente monitorato ed un’eventuale anomalia dovrà essere tempestivamente segnalata, con apposita segnalazione luminosa ed acustica sul pannello frontale dell’UPS. Il flusso dell’aria dovrà essere tale da non impedire il posizionamento della parete posteriore a muro e l’affiancamento laterale a muro o ad altre apparecchiature. Questa caratteristica è essenziale per l’ottimizzazione degli ingombri al suolo. MANUTENIBILITA’: tutti i componenti e sottoassiemi richiedenti manutenzione o sostituzione dovranno essere facilmente accessibili dal fronte o dall’alto. Le logiche di controllo dovranno essere dotate di sistemi di diagnosi e segnalazione, in modo da rendere veloce la ricerca di eventuali guasti da parte del personale di assistenza. Dovrà essere possibile monitorare i parametri salienti e le segnalazioni di guasto dell’UPS sia localmente, sia a distanza. Questi criteri contribuiscono a minimizzare il MTTR (Mean Time To Repair). INGRESSO CAVI: l’ingresso dei cavi di alimentazione, della rete di emergenza e di uscita, così come di ogni altro collegamento di contatti ausiliari, deve essere possibile dal basso. La morsettiera di attestamento sarà chiaramente identificabile per un facile collegamento dei cavi. MESSA A TERRA: l’UPS sarà equipaggiato con un idoneo morsetto per la messa a terra delle masse, in accordo con le normative vigenti in materia di installazione di apparecchiature elettriche in bassa tensione. ARRESTO DI EMERGENZA: il Sistema renderà disponibile sul pannello frontale un comando di arresto di emergenza (EPO), che, se attivato, provocherà l’immediata disalimentazione dei carichi. Il Sistema avrà anche una porta di ingresso per ricevere il comando da postazione remota, tramite contatto libero da tensione, normalmente chiuso. FUNZIONI PRESENTI: l’UPS comprenderà le funzioni seguenti: ⦁ un raddrizzatore e caricabatteria da rete trifase in bassa tensione 1 una batteria di accumulatori 2 un inverter trifase 3 un circuito di by-pass comprendente: ⦁ una linea di by-pass automatico senza interruzione (interruttore statico) 1 una linea di by-pass manuale di manutenzione SCALABILITA’: il Sistema proposto permetterà l’eventuale estensione della potenza totale disponibile, per scopi di ridondanza o di aumento della capacità, mediante collegamento in parallelo con altre unità UPS identiche. Il parallelo dovrà essere del tipo distribuito, con controllo digitale della suddivisione del carico. Il Sistema proposto permetterà l’eventuale installazione in sicurezza di un interruttore di bypass esterno, con possibilità di connessione del contatto ausiliario del bypass stesso. COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA: il Sistema proposto dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nella Norma CEI EN 62040-2, per quanto riguarda sia il livello di immunità sia quello di emissione di disturbi di tipo elettromagnetico. MARCATURA CE: il Sistema proposto sarà dotato di marcatura CE. Compreso cabalggio in ingresso ed in uscita dallo stesso. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Marca BORRI mod. INGENIO PLUS o equivalente
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO					1,00	6411,27	6411,27

358	NP.IE.009	Fornitura e posa in opera di sistema Gruppo ELETTROGENO con potenza nominale 40kVA e autonomia 12 ore al 70% del carico ⦁ Prestazioni alle condizioni ambientali di 1000 Mbar 25°C / 30% di umidità relativa ⦁ Potenza nominale in servizio continuo in kVA : 40 1 Potenza attiva resa in servizio continuo in kW a cos j =0.8 : 32 2 Potenza nominale emergenza in KVA : 44 3 Potenza attiva resa in emergenza in kW : 35,2 4 Tensione : 400 V 5 Frequenza : 50Hz 6 N° di giri 1500 g/min Caratteristiche del motore Il gruppo elettrogeno sarà allestito con motore FTP N445AM1A i cui dati tecnici fondamentali sono di seguito riportati: ⦁ N° cilindri e cilindrata totale: 4 in linea , 4500 cc 1 Sistema di Iniezione: meccanico 2 Alimentazione aria: NA 3 Potenza massima erogata: 62 Hp 4 Raffreddamento: ad acqua dotato di ventola conforme alle ISO3046, BS5514, DIN6271 e più in generale alla SAE J 1349. 5 Regolatore giri di tipo: meccanico 6 Sistema di avviamento: elettrico 7 Consumo specifico 75% di gasolio: 8.7 l/h 8 Batteria di avviamento: 100Ah 12 V 9 Marmitta gas di scarico: industriale Il gruppo elettrogeno è alimentato a gasolio con serbatoio incorporato da 70 litri +VASCA RACCOLTA LIQUIDI E CARBURANTE Alternatore MECC ALTE MODELLO ECP32 3S/4 DA 42,5 KVA L’alternatore di primaria marca è sincrono trifase a 4 poli collegamento a stella con neutro accessibile, autoeccitato senza spazzole tipo Brushless ed autoventilato a forma d’onda sinusoidale. La frequenza è di 50 Hz; la tensione di 400 V. Il grado di protezione meccanica fra rotore e statore è almeno IP 23. L’eccitatrice è del tipo senza spazzole con ponte diodi rotante. Il regolatore di tensione è statico di tipo elettronico , con precisione della tensione a vuoto a pieno carico +/- 2% L’ alternatore è conforme alle CEI 2-3,IEC34-1, VDE0530, BS4999-5000 e alla EN 60034-1 COMANDO E CONTROLLO AD AVVIAMENTO AUTOMATICO Quadro elettrico CON CENTRALINA AMF9NT Il quadro elettrico abbinato al gruppo elettrogeno sarà composto da: ⦁ interruttore magnetotermico quadripolare 63 A 1 PRESA 63 A 400 V 5 P 2 connettore per allaccio commutazione; 3 quadro ad avviamento automatico a bordo macchina senza commutazione; ⦁ pulsante di arresto di emergenza 1 IB-LITE MODULO ETHERNET INCLUSO WEB SERVER Caratteristiche costruttive L’accoppiamento fra motore e generatore deve essere realizzato mediante campana di accoppiamento e giunto elastico a disco, o monosupporto a disco. L’esecuzione deve essere su basamento in acciaio elettrosaldato e verniciato, con interposizione di supporti elastici antivibranti fra il motore, alternatore e telaio. Le dimensioni di ingombro espresse in mm. sono: 2100x900x1170 Cofanatura La cofanatura è realizzata in lamiera da 20/10, silenziata adeguatamente con materiale insonorizzante e resistente al fuoco in classe 0 avrà un grado di rumorosità di 70 dB(A) ±2 a 7 mt. Al suo interno viene alloggiata la marmitta e saranno comprese le cerniere e le maniglie in acciaio inox, e sarà dotata di 4 ganci per il sollevamento. Compreso cabalggio in ingresso ed in uscita dallo stesso. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Marca GREEN POWER mod.GP44S/I o equivalente
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO					1,00	11409,99	11409,99

359	NP.IE.024	Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico completo di tutte le apparecchiature quali : - moduli fotovolaici con tecnologia Perc poli/mono cristallini di potenza nominale minima pari a 400Wp cadauno; - inverter con sezionatore e muti MPPT con rendimeneo europeo pari o superiore al 97% , - quadri DC completi di tutte le apparecchiature; - quadro generale fotovoltaico completo di tutte le apparecchiature; - cavi solari per collegamento lato DC rispondenti alla direttiva CPR; - cavi di collegamento lato AC rispondenti alla diretiva CPR; - sistema di monitoraggio completo di apparecchiature Hardware e Software per fornire tutti i dati e stati/guasti dell'impianto, con collegamento IP e interfacciamento con sistema BMS di edificio; - struttura di sotegno ed ancoraggio, pratiche e documentazione tecnica, tutto così come anche indicato negli Elaborati grafici. compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
		Pannelli fotovoltaici di Classe 1	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO					1,00	16503,34	16503,34

360	NP.IE.025	Fornitura e posa in opera di sistema di comunicazione tra cella e posto di guardia completo di: N.2 InterLAN-EC.1P - Interfono Over IP ad 1 pulsante in versione per l'impiego nelle celle dei carceri e degli istituti di pena anche con funzione di altoparlante per la diffusione di annunci. Esecuzione anti-vandalo con robusto contenitore da incasso in acciaio dotato di alette antistrappo e viti antimanomissione. Sul pannello frontale, realizzato in lamiera di acciaio con spessore di 3 mm, reca un pulsante, un microfono ed un altoparlante da 2 W. Dispone di due uscite ad opto-relè che possono essere comandate localmente o da remoto e di due ingressi di telesegnalazione. Utilizza un protocollo Peer-To-Peer che non necessita di server o altre unità centrali garantendo la massima affidabilità del sistema; consente di effettuare una conversazione in viva voce di ottima qualità grazie ai filtri anti-Larsen e di cancellazione dell'eco implementati nel software. L'alimentazione può essere in POE o in continua a 24 Vcc; N.1 InterLAN-EO.12PM - Interfono Over IP per appoggio su tavolo che reca sul pannello frontale un microfono a collo d'oca, un altoparlante, una tastiera con 12 pulsanti programmabili ed un ulteriore pulsante con funzione di pulsante PTT per gli annunci generali. Dispone di un ingresso per il collegamento di una cornetta telefonica ausiliaria (non inclusa) che si può utilizzare per una maggiore riservatezza nelle comunicazioni, di una uscita ad opto-relè che può essere comanda localmente o da remoto e di un ingresso di telesegnalazione. Particolarmente adatto all'impiego in uffici ed ambienti di tipo civile, è realizzato in un contenitore in IP44. Utilizza un protocollo Peer-To-Peer che non necessita di server o altre unità centrali garantendo la massima affidabilità del sistema; consente di effettuare una conversazione in viva voce di ottima qualità grazie ai filtri anti-Larsen e di cancellazione dell'eco implementati nel software. L'alimentazione può essere in POE o in continua a 24 Vcc. Compreso cabalggio in ingresso ed in uscita dallo stesso. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Marca ERMES mod. EASY o equivalente
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO					1,00	3858,20	3858,20

361	D03103.d	Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: monolampada: lunghezza 1.600 mm, 28 W, 4.540 lm
		M I S U R A Z I O N I:
			41,00				41,00
												3'
		SOMMANO cad					41,00	122,91	5039,31

362	NP.IE.016	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante stagno 1x22W led. Compreso cablaggio ed attestazioni linee; Compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Marca 3F Filippi mod. 3F PETRA OP380 22W LED Sensor o equivalente
		M I S U R A Z I O N I:
			30,00				30,00
												3'
		SOMMANO					30,00	152,92	4587,60

363	NP.IE.017	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante ad incasso tondo 1x23W led. Compreso cablaggio ed attestazioni linee; Compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Marca 3F Filippi mod. 3F RENO 100 BK 2000/930 ELL o equivalente
		M I S U R A Z I O N I:
			15,00				15,00
			8,00				8,00
												3'
		SOMMANO					23,00	115,85	2664,55

364	NP.IE.018	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a sospensione luce diretta / indiretta 2x22W led DALI. Compreso cablaggio, accessori di montaggio a sospensione ed attestazioni linee; Compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Marca 3F Filippi mod. 3F TRAVETTA LED DI 2x22W/940 DALI 2MG L1590 o equivalente
		M I S U R A Z I O N I:
			17,00				17,00
												3'
		SOMMANO					17,00	380,03	6460,51

365	NP.IE.019	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante IP65 300lm autonomia 1h Compreso cablaggio ed attestazioni linee; Compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Marca SCHNEIDER mod. EXW SMARTLED SL300/IP65/DICUBE/210lm/1h o equivalente
		M I S U R A Z I O N I:
			35,00				35,00
												3'
		SOMMANO					35,00	181,46	6351,10

366	NP.IE.020	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante IP40 SA autonomia 1,5hh Compreso cablaggio ed attestazioni linee; Compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Marca SCHNEIDER mod. SMARTEXIT IP40/DiCube/M26/SA/1,5h
		M I S U R A Z I O N I:
			4,00				4,00
												3'
		SOMMANO					4,00	205,80	823,20

367	NP.IE.021	Fornitura e posa in opera di Sistema di controllo illuminaizone di emergenza DALI Compreso cablaggio ed attestazioni linee; Compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Marca SCHNEIDER mod. EXW-SMARTCONTROL DiCUbe Control Unit 128
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO					1,00	1039,43	1039,43

368	NP.IE.010	Fornitura e posa in opera di Punto alimentazione Pompa di Calore composto da: -attestazione all' utenza del cavo di alimentazione ( questo escluso ) avente sezione e formazione indicata negli schemi dei quadri elettrici di progetto. completo di collegamenti elettrici, accessori e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Compresi: le verifiche del posizionamento, la movimentazione ed il posizionamento, l'assemblaggio. Compresi accessori, materiali di consumo, gli oneri ed i mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte. Compresi accessori, materiali di consumo, gli oneri ed i mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO					1,00	118,60	118,60

369	NP.IE.011	Fornitura e posa in opera di Punto alimentazione Elettropompa composto da: - quota parte di eventuale scatola di derivazione installata lungo la dorsale; - tubo rigido serie pesante tipo blitz e guaina flessibile in partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino al punto di utilizzazione (questo escluso); - n°1 sezionatore rotativo su scatola da parete in esecuzione IP55; - conduttore in partenza dal quadro di zona, posato in parte entro canale metallico e in parte entro tubazione; in PVC fino al punto di utilizzazione (questo escluso), con cavo tipo FG16R16 o FS17 Compresi: le verifiche del posizionamento, la movimentazione ed il posizionamento, l'assemblaggio Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
			12,00				12,00
												3'
		SOMMANO					12,00	44,80	537,60

370	NP.IE.012	Fornitura e posa in opera di Punto alimentazione recuperatore composto da: -attestazione all' utenza del cavo di alimentazione ( questo escluso ) avente sezione e formazione indicata negli schemi dei quadri elettrici di progetto. completo di collegamenti elettrici, accessori e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Compresi: le verifiche del posizionamento, la movimentazione ed il posizionamento, l'assemblaggio. Compresi accessori, materiali di consumo, gli oneri ed i mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte. Compresi accessori, materiali di consumo, gli oneri ed i mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
			4,00				4,00
												3'
		SOMMANO					4,00	105,19	420,76

371	NP.IE.013	Alimentazione regolatori e collegamento linee segnali delle apparecchiature di regolazione degli impianti meccanici (sonde, servocomandi, contatti puliti, ecc), da queste fino ai regolatori posti nei quadri elettrici o a bordo delle apparecchiature. Dovranno essere utilizzati i seguenti tipi di cavi: - alimentazioni e uscite digitali: cavi tipo FG16M16 - ingressi/uscite analogiche: cavi schermati con nastro di alluminio e filo di drenaggio con una o due coppie di conduttori intrecciati 1 8AWG sez. 0,8mmq in rame stagnato, isolamento in polietilene e guaina in PVC. - ingressi digitali.cavi schermati con nastro di alluminio e filo di drenaggio con una o due coppie di conduttori intrecciati 22AWG sez. 0,3mmq in rame stagnato, isolamento in polietilene e guaina in PVC. Il tutto posato entro tubazioni in PVC flessibile e/o rigido, guaine spiralate, scatole di derivazione in PVC da incasso o in esecuzione IP55 (queste incluse), compresi fissaggi, accessori, minuterie di cablaggio, accessori per la numerazione dei cavi, collegamenti elettrici alle morsettiere delle apparecchiature. completo di collegamenti elettrici, accessori e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Compresi: le verifiche del posizionamento, la movimentazione ed il posizionamento, l'assemblaggio. Compresi accessori, materiali di consumo, gli oneri ed i mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
			20,00				20,00
												3'
		SOMMANO					20,00	44,80	896,00

372	NP.IE.014	Fornitura e posa in opera di Punto collegamento sonda temperatura umidità composto da: - attestazione all' utenza del cavo di UTP Cat. 6 ( questo incluso fino ad una lunghezza massima pari a 90m ) a partire dal controllore di zona per alimentazione over Bus e collegamento Bus. Compresi: le verifiche del posizionamento, la movimentazione ed il posizionamento, l'assemblaggio. Compresi accessori, materiali di consumo, gli oneri ed i mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
			10,00				10,00
												3'
		SOMMANO					10,00	44,80	448,00

373	NP.IE.015	Fornitura e posa in opera di Punto alimentazione Cancello / Basculante composto da: - quota parte di eventuale scatola di derivazione installata lungo la dorsale; - tubo rigido serie pesante tipo blitz e guaina flessibile in partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino al punto di utilizzazione (questo escluso); - conduttore in partenza dal quadro di zona, posato in parte entro canale metallico e in parte entro tubazione in PVC o cavidotto interrato in PEHD fino al punto di utilizzazione (questo escluso), con cavo tipo FG16R16 o FS17 Compresi: le verifiche del posizionamento, la movimentazione ed il posizionamento, l'assemblaggio Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
			3,00				3,00
												3'
		SOMMANO					3,00	44,80	134,40

374	NP.IE.032	Fornitura e posa in opera, compreso linee, cablaggi e collegamenti alle apparecchiature, di impianto antenna radio, composto da: n.1 asta portantenne autoportante da mt. 18 di altezza totale, in ferro zincato a caldo, costituita da elementi flangiati, di diametro 114 mm, giuntabili tramite bulloneria, completa di rastrelliera cavi e scala a pioli con dispositivo anticaduta a slitta a bloccaggio istantaneo a nome CE completo di assorbitore di energia. Il palo verrà fissato al fianco dell’edificio con l’utilizzo di opportuna staffa zincata a caldo di nostra fornitura e fissato al suolo su basamento realizzato da Voi su nostre indicazioni. Collegamento della struttura all’impianto di terra esistente; n. 3 antenne omnidirezionali tipo ancorate all’asta portantenne a mezzo di staffe zincate a caldo, stesura dei cavi RG213 compresi e loro fissaggio dalle antenne agli apparati lungo percorsi prestabiliti con l'impiego di opportuni accessori quali staffe reggicavo, canaline in pvc o quant'altro necessario per un'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Montaggio di connettori “N” di nostra fornitura lato antenna e lato apparato radio. Compresa elaborazione di verifica statica della struttura redatta da Professionista iscritto all’Albo Professionale di Categoria, documentazione tecnica, colaludo e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO					1,00	12611,64	12611,64

375	D04030.c	Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera e portello in alluminio, comprensivo di trasporto, di installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento elettrico della morsettiera: palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, diritto: lunghezza 6,0 m, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm
		M I S U R A Z I O N I:
			10,00				10,00
												3'
		SOMMANO cad					10,00	608,28	6082,80

376	D04024.b	Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per pali diametro 48-60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, per lampade a led, alimentazione 230 V c.a., efficienza luminosa non inferiore a 80 lm/W: potenza fissa: potenza assorbita da 40 W a 69 W
		M I S U R A Z I O N I:
			10,00				10,00
												3'
		SOMMANO cad					10,00	688,10	6881,00

377	NP.IE.033	Fornitura e posa in opera di impianto ANTINTRUSIONE composto da: N. 6 Barriere Quad da esterno a doppia modulazione, portata m 60. Fascio a raggi infrarossi di tipo Quad; Comprese di: - N.18 KIT supporto per barriere; - N.6 Colonna semicilindrica mono facciale (180°). Altezza m 3.00; - N.6 Basamento per colonne mm 400 x 400 x 400 (LxAxP); - N.6 Kit anti-scavalcamento per colonne; - N.6 Kit anti-apertura per colonne; - N.6 Kit comando termostato 10A @250Vc.a.; - N.6 Riscaldatore per colonne; - N.6 Trasformatore 230/18Vc.a. 72VA per riscaldatore; - N.6 Gruppo di alimentazione 13.8Vc.c./2.5Ah per colonne; Compresi cavi di collegamento idonei. Compreso Engineering Start UP Impianto Antrintrusione. Marca DEF o equivalente
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO a corpo					1,00	13554,98	13554,98

378	NP.IE.034	Fornitura e posa in opera di impianto SUPERVISIONE CARICHI composto da: N. 1 Web server fino a 10 punti controllati predisposto per comunicazione Modbus; N. 1 misuratore di energia trifase inserimento diretto fino a 63 A; N. 1 misuratore di energia trifase inserimento tramite TA, compresi; N. 2 misuratori monofase inserimento diretto fino a 63 A; N. 1 dispositivio di monitoraggio per impianto fotovoltaico fino a 50 kW. Compresi cavi di collegamento idonei, montaggio su quadri elettrici, configurazione app. Marca IME o equivalente
		M I S U R A Z I O N I:
			1,00				1,00
												3'
		SOMMANO a corpo					1,00	2695,54	2695,54

379	02.01.001*	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
		M I S U R A Z I O N I:
		Scavo per realizzazione platea di fondazione e scannafosso	854,00				854,00
												3'
		SOMMANO m³					854,00	7,37	6293,98

380	02.02.001*.001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
		M I S U R A Z I O N I:
			2,86	4,71	26,000		350,24
												3'
		SOMMANO m³					350,24	4,75	1663,64

381	02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 379 [m³ 854.00]					854,00
		Vedi voce n° 380 [m³ 350.24]					-350,24				3
												3'
		SOMMANO m³					503,76	5,28	2659,85

382	02.01.008	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
		M I S U R A Z I O N I:
		maggiorazione per distanza 50 km (15 +35 km)				0,000	0,00
		Vedi voce n° 381 [m³ 503.76]	3,50				1763,16
												3'
		SOMMANO m³x10km					1763,16	7,10	12518,44

383	02.06.004.018	Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* ” (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) - materiale inerte vario costituito esclusivamente da terra proveniente da scavi, con concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
		M I S U R A Z I O N I:
		Considerato peso specifico terre compatte 1.8t/mc				0,000	0,00
		Vedi voce n° 381 [m³ 503.76]				1,800	906,77
												3'
		SOMMANO t					906,77	7,27	6592,22

384	03.03.001*.003	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
		M I S U R A Z I O N I:
		Magrone Platea in C.A., Platea: SOL_STR-CLC_Platea-400mm	256,78			0,100	25,68
												3'
		SOMMANO m³					25,68	128,88	3309,64

385	03.03.003*.001	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
		M I S U R A Z I O N I:
		Platea in C.A., Platea: SOL_STR-CLC_Platea-400mm	251,20			0,400	100,48
												3'
		SOMMANO m³					100,48	146,50	14720,32

386	03.03.020*.001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
		M I S U R A Z I O N I:
		Platea in C.A., Platea: SOL_STR-CLC_Platea-400mm	54,76			0,400	21,90
												3'
		SOMMANO m²					21,90	28,67	627,87

387	03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
		M I S U R A Z I O N I:
		Platea in C.A., Platea:SOL_STR-CLC_Platea-400mm:1204054, 1000562, Ø12/20x20	251,20			18,352	4610,02
		Considerato il 25% di soprapposizione	1152,51				1152,51
												3'
		SOMMANO kg					5762,53	2,39	13772,45

388	03.04.001*	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
		M I S U R A Z I O N I:
		cavallotti (considerato 4 Ø10/mq)	251,20			3,455	867,90
												3'
		SOMMANO kg					867,90	2,52	2187,11

389	03.03.002*.002	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa
		M I S U R A Z I O N I:
		Cordoli in C.A. P1, TRV-CLC: TRV_CLC-200x500mm	0,21				0,21
		Cordoli in C.A. P1, TRV-CLC: TRV_CLC-300x180mm	0,18				0,18
		Cordoli in C.A. P1, TRV-CLC: TRV_CLC-300x180mm	0,34				0,34
		Cordoli in C.A. P1, TRV-CLC: TRV_CLC-300x180mm	0,51				0,51
		Cordoli in C.A. P1, TRV-CLC: TRV_CLC-400x250mm	0,51				0,51
		Cordoli in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-180x180mm	0,69				0,69
		Cordoli in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-180x180mm	0,07				0,07
		Cordoli in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-180x180mm	0,19				0,19
		Cordoli in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-200x600mm	2,16				2,16
		Cordoli in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-400x250mm	0,95				0,95
		Panerottolo in C.A.scale, Pianerottolo monolitico: Spessore 30 cm	0,47				0,47
		Panerottolo in C.A.scale, Pianerottolo monolitico: Spessore 30 cm				0,000	0,00
		Soletta copertura fine corsa acensore, Pavimento: SOL_STR-CLC-250mm	1,83				1,83
		Soletta copertura scannafosso, Pavimento: SOL-STR-CLC_Soletta-160mm	1,93				1,93
		Soletta in C.A. P1, Pavimento: SOL-STR-CLC_Soletta-180mm	2,63				2,63
		Soletta in C.A. P1, Pavimento: SOL-STR-CLC_Soletta-180mm	4,30				4,30
												3'
		SOMMANO m³					16,97	153,60	2606,59

390	05.01.003*.011	Solaio a lastre modulari da 120 cm in c.a.v. tralicciate alleggerite con polistirolo (Predalle). Solaio piano o inclinato in lastre prefabbricate composte da fondello in calcestruzzo con Rck=30 Mpa minimo ipervibrato di spessore 4 cm armato con rete elettrosaldata, tondini e tralicci (interasse di 60 cm) in acciaio controllato ad aderenza migliorata con interposti blocchi di alleggerimento in polistirolo per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m² ed un carico permanente pari a 200 Kg/m², oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: la fornitura dei pannelli in opera; le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; l'armatura metallica di dotazione, l'eventuale aggiuntiva e quella di ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei travetti, della soletta superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature trasversali di ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=26 cm (4+18+4) - Per luci nette da m 5,01 a m 6,00
		M I S U R A Z I O N I:
		Solaio Presalle intradosso P1 (5<L<6m),Pavimento: SOL_STR-CLC_Predalle-250mm	28,92				28,92
		Solaio Presalle intradosso P1 (5<L<6m),Pavimento: SOL_STR-CLC_Predalle-250mm	21,40				21,40
		Solaio Presalle intradosso P1 (5<L<6m),Pavimento: SOL_STR-CLC_Predalle-250mm	20,93				20,93
		Solaio Presalle intradosso P1 (5<L<6m),Pavimento: SOL_STR-CLC_Predalle-250mm	20,59				20,59
												3'
		SOMMANO m²					91,84	75,89	6969,74

391	03.03.002*.002	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa
		M I S U R A Z I O N I:
		Scala in C.A., Rampa monolitica: RMP_RET-CLC	0,81				0,81
		Scala in C.A., Rampa monolitica: RMP_RET-CLC	0,80				0,80
												3'
		SOMMANO m³					1,61	153,60	247,30

392	03.03.020*.003	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per particolari forme geometriche anche curvilinee.
		M I S U R A Z I O N I:
		Scala in C.A. esterna, Rampa monolitica: RMP_RET-CLC	6,02		1,500		9,03
		Scala in C.A. esterna, Rampa monolitica: RMP_RET-CLC	6,02		1,500		9,03
		Scala in C.A. esterna, Rampa monolitica: RMP_RET-CLC	6,02		1,500		9,03
		Scala in C.A. esterna, Rampa monolitica: RMP_RET-CLC	7,00		1,200	0,180	1,51
		Scala in C.A. esterna, Rampa monolitica: RMP_RET-CLC	10,00		1,200	0,180	2,16
		Scala in C.A. esterna, Rampa monolitica: RMP_RET-CLC	4,00		1,200	0,180	0,86
		Scala in C.A.interna, Rampa monolitica: RMP_RET-CLC		5,88	1,500		8,82
		Scala in C.A.interna, Rampa monolitica: RMP_RET-CLC		5,88	1,500		8,82
		Scala in C.A.interna, Rampa monolitica: RMP_RET-CLC	10,00	1,20		0,180	2,16
		Scala in C.A.interna, Rampa monolitica: RMP_RET-CLC	10,00	1,20		0,180	2,16
												3'
		SOMMANO m²					53,58	50,60	2711,15

393	03.01.012*.003	Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare un insieme di volte facenti corpo unico con le travi e/o i cordoli. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera dei casseri a perdere; la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam mm. 5 maglia 20x20 con sovrapposizione dei fogli di cm. 10; la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio Rck 25 MPa per il getto dei casseri e la realizzazione di solettina superiore di cm. 4. Nel prezzo non è compreso: la realizzazione della base di appoggio dei casseri da realizzarsi in base ai carichi; i tubi in PVC e le griglie di collegamento del vespaio con l’esterno. Misurazione netta tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 45 circa
		M I S U R A Z I O N I:
		Vespaio con igloo, Pavimento: SOL_SOT-CLC_Igloo-400mm	250,27				250,27
												3'
		SOMMANO m²					250,27	42,75	10699,04

394	03.01.012*.003	Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare un insieme di volte facenti corpo unico con le travi e/o i cordoli. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera dei casseri a perdere; la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam mm. 5 maglia 20x20 con sovrapposizione dei fogli di cm. 10; la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio Rck 25 MPa per il getto dei casseri e la realizzazione di solettina superiore di cm. 4. Nel prezzo non è compreso: la realizzazione della base di appoggio dei casseri da realizzarsi in base ai carichi; i tubi in PVC e le griglie di collegamento del vespaio con l’esterno. Misurazione netta tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 45 circa
		M I S U R A Z I O N I:
		Vespaio con igloo, Pavimento: SOL_SOT-CLC_Igloo-400mm	191,98				191,98
												3'
		SOMMANO m²					191,98	42,75	8207,15

395	02.01.001*	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
		M I S U R A Z I O N I:
		Scavo per realizzazione platea di fondazione e scannafosso	366,00				366,00
												3'
		SOMMANO m³					366,00	7,37	2697,42

396	02.02.001*.001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
		M I S U R A Z I O N I:
			2,86	4,71	14,000		188,59
												3'
		SOMMANO m³					188,59	4,75	895,80

397	02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 395 [m³ 366.00]					366,00
		Vedi voce n° 396 [m³ 188.59]					-188,59				3
												3'
		SOMMANO m³					177,41	5,28	936,72

398	02.06.004.018	Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* ” (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) - materiale inerte vario costituito esclusivamente da terra proveniente da scavi, con concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
		M I S U R A Z I O N I:
		Considerato peso specifico terre compatte 1.8t/mc				0,000	0,00
		Vedi voce n° 397 [m³ 177.41]				1,800	319,34
												3'
		SOMMANO t					319,34	7,27	2321,60

399	03.03.001*.003	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
		M I S U R A Z I O N I:
		Magrone Platea in C.A. fossa ascensore, Platea: SOL_STR-CLC_Platea-400mm	5,33			0,100	0,53
		Magrone Platea in C.A., Platea: SOL_STR-CLC_Platea-400mm	320,50			0,100	32,05
												3'
		SOMMANO m³					32,58	128,88	4198,91

400	02.01.003*.001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
		M I S U R A Z I O N I:
		Scavi muro recinzione	410,00				410,00
		Scavi muro di sostegno inclinato	48,00				48,00
		Scavi piazzali	158,40				158,40
												3'
		SOMMANO m³					616,40	17,24	10626,74

401	02.02.001*.001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
		M I S U R A Z I O N I:
		Rinterri muro recinzione	118,00				118,00
		Scavi muro di sostegno inclinato	24,00				24,00
												3'
		SOMMANO m³					142,00	4,75	674,50

402	02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 400 [m³ 616.40]					616,40
		Vedi voce n° 401 [m³ 142.00]					-142,00				3
												3'
		SOMMANO m³					474,40	5,28	2504,83

403	02.01.008	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
		M I S U R A Z I O N I:
		maggiorazione per distanza 50 km (15 +35 km)				0,000	0,00
		Vedi voce n° 402 [m³ 474.40]	3,50				1660,40
												3'
		SOMMANO m³x10km					1660,40	7,10	11788,84

404	02.06.001.002	ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.
		M I S U R A Z I O N I:
		Da considerarsi per tutti gli scavi dell'intervento	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	248,60	248,60

405	02.06.004.018	Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* ” (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) - materiale inerte vario costituito esclusivamente da terra proveniente da scavi, con concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
		M I S U R A Z I O N I:
		Considerato peso specifico terre compatte 1.8t/mc				0,000	0,00
		Vedi voce n° 402 [m³ 474.40]				1,800	853,92
												3'
		SOMMANO t					853,92	7,27	6208,00

406	03.03.001*.003	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
		M I S U R A Z I O N I:
		Magrone Fondazione muro in C.A., Platea: SOL_STR-CLC_Platea-400mm	16,23			0,100	1,62
												3'
		SOMMANO m³					1,62	128,88	208,79

407	03.03.002*.002	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa
		M I S U R A Z I O N I:
		Muro sottoscarpa in C.A., Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	3,92				3,92
												3'
		SOMMANO m³					3,92	153,60	602,11

408	03.03.002*.002	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa
		M I S U R A Z I O N I:
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	17,53				17,53
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	4,77				4,77
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	17,53				17,53
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	2,73				2,73
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	2,73				2,73
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	4,90				4,90
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	4,90				4,90
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	4,77				4,77
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	4,26				4,26
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	15,57				15,57
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	2,37				2,37
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	0,74				0,74
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	0,74				0,74
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	1,43				1,43
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_INT-CRT_150mm-01	4,44				4,44
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	1,89				1,89
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	2,52				2,52
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	1,70				1,70
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	1,73				1,73
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	7,88				7,88
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	2,06				2,06
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	7,47				7,47
												3'
		SOMMANO m³					114,66	153,60	17611,78

409	03.03.002*.002	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa
		M I S U R A Z I O N I:
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	11,96				11,96
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	1,73				1,73
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	11,96				11,96
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	0,49				0,49
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	0,67				0,67
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	1,73				1,73
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	4,13				4,13
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	2,61				2,61
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	12,88				12,88
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	5,98				5,98
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	12,88				12,88
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_EST-CRT_250mm-01	3,03				3,03
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_EST-CRT_250mm-01	7,41				7,41
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	1,78				1,78
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	1,75				1,75
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	3,82				3,82
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	2,07				2,07
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	0,88				0,88
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	3,32				3,32
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	0,89				0,89
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	3,62				3,62
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	2,68				2,68
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	7,41				7,41
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	2,14				2,14
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	2,75				2,75
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	3,77				3,77
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	10,02				10,02
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	2,62				2,62
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	2,98				2,98
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	9,33				9,33
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	1,39				1,39
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	1,95				1,95
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	13,76				13,76
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	1,24				1,24
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	9,39				9,39
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_250mm-01	3,24				3,24
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_250mm-01	2,05				2,05
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_250mm-01	2,48				2,48
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	1,70				1,70
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	3,30				3,30
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	2,78				2,78
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	1,51				1,51
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	1,19				1,19
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	1,28				1,28
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	3,90				3,90
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	2,16				2,16
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	0,18				0,18
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	8,56				8,56
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	2,62				2,62
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	4,57				4,57
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	3,45				3,45
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	3,37				3,37
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	4,39				4,39
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	3,13				3,13
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	3,29				3,29
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	0,90				0,90
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	1,58				1,58
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	3,52				3,52
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	1,82				1,82
												3'
		SOMMANO m³					233,99	153,60	35940,86

410	03.03.002*.002	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa
		M I S U R A Z I O N I:
		Cordolo parapetto in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-300x300mm	0,17				0,17
		Cordolo parapetto in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-300x300mm	0,15				0,15
		Cordolo parapetto in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-300x300mm	0,17				0,17
		Cordolo parapetto in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-300x300mm	0,17				0,17
		Cordolo parapetto in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-300x300mm	0,14				0,14
		Cordolo parapetto in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-300x300mm	0,18				0,18
		Cordolo parapetto in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-300x300mm	0,03				0,03
		Cordolo parapetto in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-300x300mm	0,17				0,17
		Pianerottolo in C.A.scala esterna, Pianerottolo monolitico: Spessore 30 cm	0,50				0,50
		Pianerottolo in C.A.scala esterna, Pianerottolo monolitico: Spessore 30 cm	0,54				0,54
		Soletta copertura scannafosso, Pavimento: SOL-STR-CLC_Soletta-160mm	1,93				1,93
		Soletta in C.A. copertura PT, Pavimento: SOL-STR-CLC_Soletta-180mm	4,66				4,66
		Veletta in C.A. copertura PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_180mm-01	1,54				1,54
		Veletta in C.A. copertura PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_180mm-01	0,41				0,41
		Veletta in C.A. copertura PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_180mm-01	0,15				0,15
		Veletta in C.A. copertura PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_180mm-01	0,21				0,21
												3'
		SOMMANO m³					11,12	153,60	1708,03

411	03.03.002*.002	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa
		M I S U R A Z I O N I:
		Trave copertura, TRV-CLC: TRV_CLC-500x250mm	3,68				3,68
												3'
		SOMMANO m³					3,68	153,60	565,25

412	03.03.002*.002	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa
		M I S U R A Z I O N I:
		Scala in C.A. esterna, Rampa monolitica: RMP_RET-CLC	0,27				0,27
		Scala in C.A. esterna, Rampa monolitica: RMP_RET-CLC	0,88				0,88
		Scala in C.A. esterna, Rampa monolitica: RMP_RET-CLC	0,56				0,56
												3'
		SOMMANO m³					1,71	153,60	262,66

413	05.01.003*.009	Solaio a lastre modulari da 120 cm in c.a.v. tralicciate alleggerite con polistirolo (Predalle). Solaio piano o inclinato in lastre prefabbricate composte da fondello in calcestruzzo con Rck=30 Mpa minimo ipervibrato di spessore 4 cm armato con rete elettrosaldata, tondini e tralicci (interasse di 60 cm) in acciaio controllato ad aderenza migliorata con interposti blocchi di alleggerimento in polistirolo per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m² ed un carico permanente pari a 200 Kg/m², oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: la fornitura dei pannelli in opera; le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; l'armatura metallica di dotazione, l'eventuale aggiuntiva e quella di ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei travetti, della soletta superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature trasversali di ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=26 cm (4+18+4) - Per luci nette fino a m 4,00.
		M I S U R A Z I O N I:
		Solaio Presalle copertuta PT (L<4m), Pavimento: SOL_STR-CLC_Predalle-250mm	92,73				92,73
												3'
		SOMMANO m²					92,73	73,34	6800,82

414	05.01.003*.011	Solaio a lastre modulari da 120 cm in c.a.v. tralicciate alleggerite con polistirolo (Predalle). Solaio piano o inclinato in lastre prefabbricate composte da fondello in calcestruzzo con Rck=30 Mpa minimo ipervibrato di spessore 4 cm armato con rete elettrosaldata, tondini e tralicci (interasse di 60 cm) in acciaio controllato ad aderenza migliorata con interposti blocchi di alleggerimento in polistirolo per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m² ed un carico permanente pari a 200 Kg/m², oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: la fornitura dei pannelli in opera; le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; l'armatura metallica di dotazione, l'eventuale aggiuntiva e quella di ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei travetti, della soletta superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature trasversali di ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=26 cm (4+18+4) - Per luci nette da m 5,01 a m 6,00
		M I S U R A Z I O N I:
		Solaio Presalle copertuta PT (5<L<6m), Pavimento: SOL_STR-CLC_Predalle-250mm	91,58				91,58
												3'
		SOMMANO m²					91,58	75,89	6950,01

415	05.01.003*.009	Solaio a lastre modulari da 120 cm in c.a.v. tralicciate alleggerite con polistirolo (Predalle). Solaio piano o inclinato in lastre prefabbricate composte da fondello in calcestruzzo con Rck=30 Mpa minimo ipervibrato di spessore 4 cm armato con rete elettrosaldata, tondini e tralicci (interasse di 60 cm) in acciaio controllato ad aderenza migliorata con interposti blocchi di alleggerimento in polistirolo per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m² ed un carico permanente pari a 200 Kg/m², oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: la fornitura dei pannelli in opera; le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; l'armatura metallica di dotazione, l'eventuale aggiuntiva e quella di ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei travetti, della soletta superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature trasversali di ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=26 cm (4+18+4) - Per luci nette fino a m 4,00.
		M I S U R A Z I O N I:
		Solaio Predalle intradosso P1 (L<4m), Pavimento: SOL_STR-CLC_Predalle-250mm	12,84				12,84
		Solaio Predalle intradosso P1 (L<4m), Pavimento: SOL_STR-CLC_Predalle-250mm	18,71				18,71
		Solaio Predalle intradosso P1 (L<4m), Pavimento: SOL_STR-CLC_Predalle-250mm	9,77				9,77
												3'
		SOMMANO m²					41,32	73,34	3030,41

416	05.01.003*.012	Solaio a lastre modulari da 120 cm in c.a.v. tralicciate alleggerite con polistirolo (Predalle). Solaio piano o inclinato in lastre prefabbricate composte da fondello in calcestruzzo con Rck=30 Mpa minimo ipervibrato di spessore 4 cm armato con rete elettrosaldata, tondini e tralicci (interasse di 60 cm) in acciaio controllato ad aderenza migliorata con interposti blocchi di alleggerimento in polistirolo per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m² ed un carico permanente pari a 200 Kg/m², oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: la fornitura dei pannelli in opera; le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; l'armatura metallica di dotazione, l'eventuale aggiuntiva e quella di ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei travetti, della soletta superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature trasversali di ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=26 cm (4+18+4) - Per luci nette da m 6,01 a m 6,50
		M I S U R A Z I O N I:
		Solaio Predalle copertura,	146,75				146,75
		Solaio Predalle copertura,	146,75				146,75
		Solaio Presalle intradosso P1 (6<L<6.5), Pavimento: SOL_STR-CLC_Predalle-250mm	33,48				33,48
		Solaio Presalle intradosso P1 (6<L<6.5), Pavimento: SOL_STR-CLC_Predalle-250mm	30,83				30,83
		Solaio Presalle intradosso P1 (6<L<6.5), Pavimento: SOL_STR-CLC_Predalle-250mm	29,23				29,23
												3'
		SOMMANO m²					387,04	78,34	30320,71

417	10.01.001.002	Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
		M I S U R A Z I O N I:
		Considerato peso 35kg/ml di ringhiera:				0,000	0,00
		Ringhiera scale interne, Ringhiera: CRR_INT-BAL	2,20			35,000	77,00
		Ringhiera scale interne, Ringhiera: CRR_INT-BAL	3,88			35,000	135,80
		Ringhiera scale interne, Ringhiera: CRR_INT-BAL-02	2,05			35,000	71,75
		Ringhiera scale interne, Ringhiera: CRR_INT-BAL-02	2,05			35,000	71,75
												3'
		SOMMANO kg					356,30	7,48	2665,12

418	11.02.011.002	Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 417 [kg 356.30]					356,30
												3'
		SOMMANO kg					356,30	0,84	299,29

419	10.01.002	Pannelli in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati. Pannelli in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, etc., forniti e posti in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
		M I S U R A Z I O N I:
		Parapetto esterno, Pannello sistema: PST_PFC-01	1,48			15,000	22,20
		Parapetto esterno, Pannello sistema: PST_PFC-01	1,25			15,000	18,75
		Parapetto esterno, Pannello sistema: PST_PFC-01	1,48			15,000	22,20
		Parapetto esterno, Pannello sistema: PST_PFC-01	1,48			15,000	22,20
		Parapetto esterno, Pannello sistema: PST_PFC-01	1,48			15,000	22,20
		Parapetto esterno, Pannello sistema: PST_PFC-01	1,48			15,000	22,20
		Parapetto esterno, Pannello sistema: PST_PFC-01	1,48			15,000	22,20
		Parapetto esterno, Pannello sistema: PST_PFC-01	1,47			15,000	22,05
		Parapetto esterno, Pannello sistema: PST_PFC-01	2,26			15,000	33,90
		Parapetto esterno, Pannello sistema: PST_PFC-01	1,48			15,000	22,20
		Parapetto esterno, Pannello sistema: PST_PFC-01	1,48			15,000	22,20
		Parapetto esterno, Pannello sistema: PST_PFC-01	1,48			15,000	22,20
		Parapetto esterno, Pannello sistema: PST_PFC-01	1,48			15,000	22,20
		Parapetto esterno, Pannello sistema: PST_PFC-01	1,33			15,000	19,95
		Parapetto esterno, Pannello sistema: PST_PFC-01	1,19			15,000	17,85
		Parapetto esterno, Pannello sistema: PST_PFC-01	2,12			15,000	31,80
		Parapetto esterno, Pannello sistema: PST_PFC-01	0,56			15,000	8,40
		Parapetto esterno, Pannello sistema: PST_PFC-01	1,33			15,000	19,95
		Parapetto esterno, Pannello sistema: PST_PFC-01	1,19			15,000	17,85
		Parapetto esterno, Pannello sistema: PST_PFC-01	1,67			15,000	25,05
		Parapetto esterno, Pannello sistema: PST_PFC-01	1,54			15,000	23,10
		Parapetto esterno, Pannello sistema: PST_PFC-01	1,47			15,000	22,05
		Parapetto esterno, Pannello sistema: PST_PFC-01	1,98			15,000	29,70
		Parapetto esterno, Pannello sistema: PST_PFC-01	0,55			15,000	8,25
		Parapetto esterno, Pannello sistema: PST_PFC-01	1,80			15,000	27,00
												3'
		SOMMANO kg					547,65	5,04	2760,16

420	03.03.003*.001	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
		M I S U R A Z I O N I:
		Platea in C.A. fossa ascensore, Platea: SOL_STR-CLC_Platea-400mm	4,45			0,400	1,78
		Platea in C.A., Platea: SOL_STR-CLC_Platea-400mm	317,96			0,400	127,18
												3'
		SOMMANO m³					128,96	146,50	18892,64

421	03.03.003*.001	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
		M I S U R A Z I O N I:
		Fondazione muro in C.A., Platea: SOL_STR-CLC_Platea-400mm	14,07			0,400	5,63
												3'
		SOMMANO m³					5,63	146,50	824,80

422	03.03.020*.001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
		M I S U R A Z I O N I:
		Platea in C.A. fossa ascensore, Platea: SOL_STR-CLC_Platea-400mm	8,44			0,400	3,38
		Platea in C.A., Platea: SOL_STR-CLC_Platea-400mm	81,00			0,400	32,40
												3'
		SOMMANO m²					35,78	28,67	1025,81

423	03.03.020*.001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
		M I S U R A Z I O N I:
		Fondazione muro in C.A., Platea: SOL_STR-CLC_Platea-400mm	21,19			0,400	8,48
												3'
		SOMMANO m²					8,48	28,67	243,12

424	03.03.020*.002	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
		M I S U R A Z I O N I:
		Muro sottoscarpa in C.A., Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	39,25				39,25
												3'
		SOMMANO m²					39,25	41,07	1612,00

425	03.03.020*.002	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
		M I S U R A Z I O N I:
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	175,48				175,48
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	47,89				47,89
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	175,48				175,48
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	27,59				27,59
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	27,59				27,59
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	49,37				49,37
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	49,37				49,37
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	47,89				47,89
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	42,70				42,70
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	155,90				155,90
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	23,89				23,89
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	7,40				7,40
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	7,58				7,58
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	14,57				14,57
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_INT-CRT_150mm-01	59,19				59,19
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	19,11				19,11
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	25,37				25,37
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	17,19				17,19
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	17,58				17,58
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	78,81				78,81
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	20,59				20,59
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	74,71				74,71
												3'
		SOMMANO m²					1165,25	41,07	47856,82

426	03.03.020*.002	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
		M I S U R A Z I O N I:
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	119,58				119,58
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	17,46				17,46
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	119,58				119,58
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	4,86				4,86
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	6,75				6,75
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	17,46				17,46
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	41,32				41,32
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	26,69				26,69
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	129,47				129,47
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	59,94				59,94
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	129,47				129,47
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_EST-CRT_250mm-01	24,28				24,28
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_EST-CRT_250mm-01	59,27				59,27
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	17,89				17,89
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	17,49				17,49
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	38,24				38,24
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	20,67				20,67
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	8,80				8,80
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	33,26				33,26
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	8,88				8,88
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	36,94				36,94
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	26,80				26,80
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	74,17				74,17
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	21,45				21,45
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	27,47				27,47
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	37,76				37,76
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	100,49				100,49
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	26,21				26,21
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	29,79				29,79
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	93,25				93,25
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	13,90				13,90
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	19,47				19,47
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	137,62				137,62
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	12,57				12,57
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	93,93				93,93
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_250mm-01	25,90				25,90
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_250mm-01	16,42				16,42
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_250mm-01	20,02				20,02
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	17,02				17,02
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	33,01				33,01
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	27,83				27,83
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	15,05				15,05
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	11,87				11,87
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	12,76				12,76
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	39,01				39,01
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	21,76				21,76
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	1,75				1,75
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	86,47				86,47
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	26,21				26,21
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	45,72				45,72
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	34,52				34,52
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	33,69				33,69
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	43,89				43,89
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	32,90				32,90
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	32,86				32,86
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	8,99				8,99
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	15,81				15,81
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	35,33				35,33
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	18,40				18,40
												3'
		SOMMANO m²					2310,37	41,07	94886,90

427	03.03.020*.002	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
		M I S U R A Z I O N I:
		Trave copertura, TRV-CLC: TRV_CLC-500x250mm	58,99			0,250	14,75
												3'
		SOMMANO m²					14,75	41,07	605,78

428	03.03.020*.002	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
		M I S U R A Z I O N I:
		Cordoli in C.A. P1, TRV-CLC: TRV_CLC-200x500mm	4,47			0,250	1,12
		Cordoli in C.A. P1, TRV-CLC: TRV_CLC-300x180mm	6,90			0,250	1,73
		Cordoli in C.A. P1, TRV-CLC: TRV_CLC-300x180mm	12,64			0,250	3,16
		Cordoli in C.A. P1, TRV-CLC: TRV_CLC-300x180mm	19,48			0,250	4,87
		Cordoli in C.A. P1, TRV-CLC: TRV_CLC-400x250mm	10,63			0,250	2,66
		Cordoli in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-180x180mm	42,78			0,250	10,70
		Cordoli in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-180x180mm	4,94			0,250	1,24
		Cordoli in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-180x180mm	11,86			0,250	2,97
		Cordoli in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-200x600mm	37,21			0,250	9,30
		Cordoli in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-400x250mm	19,48			0,250	4,87
		Panerottolo in C.A.scale, Pianerottolo monolitico: Spessore 30 cm	1,56				1,56
		Panerottolo in C.A.scale, Pianerottolo monolitico: Spessore 30 cm				0,000	0,00
		Soletta copertura fine corsa acensore, Pavimento: SOL_STR-CLC-250mm	11,08			0,250	2,77
		Soletta copertura scannafosso, Pavimento: SOL-STR-CLC_Soletta-160mm	10,74				10,74
		Soletta in C.A. P1, Pavimento: SOL-STR-CLC_Soletta-180mm	23,30			0,250	5,83
		Soletta in C.A. P1, Pavimento: SOL-STR-CLC_Soletta-180mm	36,26			0,250	9,07
												3'
		SOMMANO m²					72,59	41,07	2981,27

429	03.03.020*.002	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
		M I S U R A Z I O N I:
		Cordolo parapetto in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-300x300mm	3,80			0,300	1,14
		Cordolo parapetto in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-300x300mm	2,83			0,300	0,85
		Cordolo parapetto in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-300x300mm	4,28			0,300	1,28
		Cordolo parapetto in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-300x300mm	3,72			0,300	1,12
		Cordolo parapetto in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-300x300mm	3,32			0,300	1,00
		Cordolo parapetto in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-300x300mm	2,76			0,300	0,83
		Cordolo parapetto in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-300x300mm	0,69			0,300	0,21
		Cordolo parapetto in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-300x300mm	3,84			0,300	1,15
		Pianerottolo in C.A.scala esterna, Pianerottolo monolitico: Spessore 30 cm	1,74				1,74
		Pianerottolo in C.A.scala esterna, Pianerottolo monolitico: Spessore 30 cm	1,74				1,74
		Soletta copertura scannafosso, Pavimento: SOL-STR-CLC_Soletta-160mm	10,74				10,74
		Soletta in C.A. copertura PT, Pavimento: SOL-STR-CLC_Soletta-180mm	55,67			0,250	13,92
		Veletta in C.A. copertura PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_180mm-01	42,57			0,400	17,03
		Veletta in C.A. copertura PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_180mm-01	11,64			0,400	4,66
		Veletta in C.A. copertura PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_180mm-01	4,30			0,400	1,72
		Veletta in C.A. copertura PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_180mm-01	5,70			0,400	2,28
												3'
		SOMMANO m²					61,41	41,07	2522,11

430	03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
		M I S U R A Z I O N I:
		Platea in C.A., Platea:SOL_STR-CLC_Platea-400mm:1204054, 1000562, Ø12/20x20	317,96			18,352	5835,20
		Platea in C.A. fossa ascensore, Platea: SOL_STR-CLC_Platea-400mm	4,45			18,352	81,67
		* Parziale kg				0,00	5916,87				2
		Considerato il 25% di soprapposizione	1479,22				1479,22
												3'
		SOMMANO kg					7396,09	2,39	17676,66

431	03.04.001*	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
		M I S U R A Z I O N I:
		cavallotti (considerato 4 Ø10/mq)	322,41			3,455	1113,93
												3'
		SOMMANO kg					1113,93	2,52	2807,10

432	03.04.001*	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
		M I S U R A Z I O N I:
		Fondazione muro in C.A., Platea: SOL_STR-CLC_Platea-400mm	5,63			110,000	619,30
												3'
		SOMMANO kg					619,30	2,52	1560,64

433	10.01.001.002	Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
		M I S U R A Z I O N I:
		Recinzione [tubolare scatolato a sezione rettangolare 25x50mm/14cm e h=210cm, stimati 33.45 kg/m di recinzione]		168,58		33,450	5639,00
						0,000	0,00
						0,000	0,00
												3'
		SOMMANO kg					5639,00	7,48	42179,72

434	10.01.007	Cancello riducibile in doghe metalliche. Cancello riducibile costituito da doghe metalliche in lamiera di ferro da 12/10, collegate a pantografo o da guide di scorrimento fisse o ribaltabili, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; la serratura a due mandate; ogni altro accessorio; tutte le opere di muratura occorrenti, una mano di antiruggine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
		M I S U R A Z I O N I:
		Considerato 35kg/mq:				0,000	0,00
		Cancello pedonale		1,20	2,300	35,000	96,60
		Cancello pedonale		1,35	2,300	35,000	108,68
		Considerato 43kg/mq:				0,000	0,00
		Cancello carrabile		3,60	2,300	43,000	356,04
												3'
		SOMMANO kg					561,32	10,91	6124,00

435	12.03.001.007	Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato con primer di fondo (Wash primer).
		M I S U R A Z I O N I:
		Visto lo sviluppo dei profilati è stato considerato vuoto per pieno per ogni lato per mq di opera metallica:				0,000	0,00
		Cancelli pedonali	2,00	2,55	2,300		11,73
		Cancello carrabile	2,00	3,60	2,300		16,56
		Recinzioni	2,00	168,58		2,100	708,04
												3'
		SOMMANO m²					736,33	7,21	5308,94

436	AP.VER01	Verniciatura per opere metalliche: con smalto uretanico
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 435 [m² 736.33]					736,33
												3'
		SOMMANO mq					736,33	14,00	10308,62

437	03.04.001*	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
		M I S U R A Z I O N I:
		Muro sottoscarpa in C.A., Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	3,92			110,000	431,20
												3'
		SOMMANO kg					431,20	2,52	1086,62

438	03.04.001*	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
		M I S U R A Z I O N I:
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	17,53			110,000	1928,30
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	4,77			110,000	524,70
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	17,53			110,000	1928,30
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	2,73			110,000	300,30
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	2,73			110,000	300,30
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	4,90			110,000	539,00
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	4,90			110,000	539,00
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	4,77			110,000	524,70
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	4,26			110,000	468,60
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	15,57			110,000	1712,70
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	2,37			110,000	260,70
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	0,74			110,000	81,40
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	0,74			110,000	81,40
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	1,43			110,000	157,30
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_INT-CRT_150mm-01	4,44			110,000	488,40
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	1,89			110,000	207,90
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	2,52			110,000	277,20
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	1,70			110,000	187,00
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	1,73			110,000	190,30
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	7,88			110,000	866,80
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	2,06			110,000	226,60
		Setti in C.A. Piano Terra autorimessa, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	7,47			110,000	821,70
												3'
		SOMMANO kg					12612,60	2,52	31783,75

439	03.04.001*	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
		M I S U R A Z I O N I:
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	11,96			110,000	1315,60
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	1,73			110,000	190,30
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	11,96			110,000	1315,60
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	0,49			110,000	53,90
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	0,67			110,000	73,70
		Muro in C.A. scannafosso, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	1,73			110,000	190,30
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	4,13			110,000	454,30
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	2,61			110,000	287,10
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	12,88			110,000	1416,80
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	5,98			110,000	657,80
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	12,88			110,000	1416,80
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_EST-CRT_250mm-01	3,03			110,000	333,30
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_EST-CRT_250mm-01	7,41			110,000	815,10
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	1,78			110,000	195,80
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	1,75			110,000	192,50
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	3,82			110,000	420,20
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	2,07			110,000	227,70
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	0,88			110,000	96,80
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	3,32			110,000	365,20
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	0,89			110,000	97,90
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	3,62			110,000	398,20
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	2,68			110,000	294,80
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	7,41			110,000	815,10
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	2,14			110,000	235,40
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	2,75			110,000	302,50
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	3,77			110,000	414,70
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	10,02			110,000	1102,20
		Setti in C.A. P1, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	2,62			110,000	288,20
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	2,98			110,000	327,80
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	9,33			110,000	1026,30
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	1,39			110,000	152,90
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	1,95			110,000	214,50
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	13,76			110,000	1513,60
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	1,24			110,000	136,40
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_200mm-01	9,39			110,000	1032,90
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_250mm-01	3,24			110,000	356,40
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_250mm-01	2,05			110,000	225,50
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_250mm-01	2,48			110,000	272,80
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	1,70			110,000	187,00
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	3,30			110,000	363,00
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	2,78			110,000	305,80
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	1,51			110,000	166,10
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	1,19			110,000	130,90
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	1,28			110,000	140,80
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	3,90			110,000	429,00
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	2,16			110,000	237,60
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	0,18			110,000	19,80
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	8,56			110,000	941,60
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	2,62			110,000	288,20
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	4,57			110,000	502,70
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	3,45			110,000	379,50
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	3,37			110,000	370,70
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	4,39			110,000	482,90
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	3,13			110,000	344,30
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	3,29			110,000	361,90
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	0,90			110,000	99,00
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	1,58			110,000	173,80
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	3,52			110,000	387,20
		Setti in C.A. PT, Muro di base: MUR_INT-CRT_200mm-01	1,82			110,000	200,20
												3'
		SOMMANO kg					25738,90	2,52	64862,03

440	03.04.001*	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
		M I S U R A Z I O N I:
		Trave copertura, TRV-CLC: TRV_CLC-500x250mm	3,68			110,000	404,80
												3'
		SOMMANO kg					404,80	2,52	1020,10

441	03.04.001*	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
		M I S U R A Z I O N I:
		Cordoli in C.A. P1, TRV-CLC: TRV_CLC-200x500mm	0,21			110,000	23,10
		Cordoli in C.A. P1, TRV-CLC: TRV_CLC-300x180mm	0,18			110,000	19,80
		Cordoli in C.A. P1, TRV-CLC: TRV_CLC-300x180mm	0,34			110,000	37,40
		Cordoli in C.A. P1, TRV-CLC: TRV_CLC-300x180mm	0,51			110,000	56,10
		Cordoli in C.A. P1, TRV-CLC: TRV_CLC-400x250mm	0,51			110,000	56,10
		Cordoli in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-180x180mm	0,69			110,000	75,90
		Cordoli in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-180x180mm	0,07			110,000	7,70
		Cordoli in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-180x180mm	0,19			110,000	20,90
		Cordoli in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-200x600mm	2,16			110,000	237,60
		Cordoli in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-400x250mm	0,95			110,000	104,50
		Panerottolo in C.A.scale, Pianerottolo monolitico: Spessore 30 cm	0,47			110,000	51,70
		Panerottolo in C.A.scale, Pianerottolo monolitico: Spessore 30 cm				110,000	110,00
		Soletta copertura fine corsa acensore, Pavimento: SOL_STR-CLC-250mm	1,83			110,000	201,30
		Soletta copertura scannafosso, Pavimento: SOL-STR-CLC_Soletta-160mm	1,93			110,000	212,30
		Soletta in C.A. P1, Pavimento: SOL-STR-CLC_Soletta-180mm	2,63			110,000	289,30
		Soletta in C.A. P1, Pavimento: SOL-STR-CLC_Soletta-180mm	4,30			110,000	473,00
												3'
		SOMMANO kg					1976,70	2,52	4981,28

442	03.04.001*	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
		M I S U R A Z I O N I:
		Cordolo parapetto in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-300x300mm	0,17			110,000	18,70
		Cordolo parapetto in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-300x300mm	0,15			110,000	16,50
		Cordolo parapetto in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-300x300mm	0,17			110,000	18,70
		Cordolo parapetto in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-300x300mm	0,17			110,000	18,70
		Cordolo parapetto in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-300x300mm	0,14			110,000	15,40
		Cordolo parapetto in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-300x300mm	0,18			110,000	19,80
		Cordolo parapetto in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-300x300mm	0,03			110,000	3,30
		Cordolo parapetto in C.A. copertura PT, TRV-CLC: TRV_CLC-300x300mm	0,17			110,000	18,70
		Pianerottolo in C.A.scala esterna, Pianerottolo monolitico: Spessore 30 cm	0,50			110,000	55,00
		Pianerottolo in C.A.scala esterna, Pianerottolo monolitico: Spessore 30 cm	0,54			110,000	59,40
		Soletta copertura scannafosso, Pavimento: SOL-STR-CLC_Soletta-160mm	1,93			110,000	212,30
		Soletta in C.A. copertura PT, Pavimento: SOL-STR-CLC_Soletta-180mm	4,66			110,000	512,60
		Veletta in C.A. copertura PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_180mm-01	1,54			110,000	169,40
		Veletta in C.A. copertura PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_180mm-01	0,41			110,000	45,10
		Veletta in C.A. copertura PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_180mm-01	0,15			110,000	16,50
		Veletta in C.A. copertura PT, Muro di base: MUR_EST-CRT_180mm-01	0,21			110,000	23,10
												3'
		SOMMANO kg					1223,20	2,52	3082,46

443	03.04.001*	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
		M I S U R A Z I O N I:
		Scala in C.A., Rampa monolitica: RMP_RET-CLC	0,81			130,000	105,30
		Scala in C.A., Rampa monolitica: RMP_RET-CLC	0,80			130,000	104,00
												3'
		SOMMANO kg					209,30	2,52	527,44

444	03.04.001*	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
		M I S U R A Z I O N I:
		Scala in C.A. esterna, Rampa monolitica: RMP_RET-CLC	0,27			130,000	35,10
		Scala in C.A. esterna, Rampa monolitica: RMP_RET-CLC	0,88			130,000	114,40
		Scala in C.A. esterna, Rampa monolitica: RMP_RET-CLC	0,56			130,000	72,80
												3'
		SOMMANO kg					222,30	2,52	560,20

445	03.03.001*.003	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
		M I S U R A Z I O N I:
		Magrone muro recinzione		173,25	1,000	0,100	17,33
												3'
		SOMMANO m³					17,33	128,88	2233,49

446	03.03.003*.001	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
		M I S U R A Z I O N I:
		Fondazione muro recinzione		173,25	0,900	0,350	54,57
												3'
		SOMMANO m³					54,57	146,50	7994,51

447	03.03.002*.002	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa
		M I S U R A Z I O N I:
				173,25	0,300	1,000	51,98
												3'
		SOMMANO m³					51,98	153,60	7984,13

448	03.03.020*.001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
		M I S U R A Z I O N I:
			2,00	174,15		0,350	121,91
			2,00	173,55		1,000	347,10
												3'
		SOMMANO m²					469,01	28,67	13446,52

449	03.04.001*	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
		M I S U R A Z I O N I:
		Vedi voce n° 446 [m³ 54.57]				110,000	6002,70
		Vedi voce n° 447 [m³ 51.98]				110,000	5717,80
												3'
		SOMMANO kg					11720,50	2,52	29535,66

450	03.03.001*.003	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
		M I S U R A Z I O N I:
		Magrone scala controterra		4,35	1,660	0,100	0,72
												3'
		SOMMANO m³					0,72	128,88	92,79

451	03.03.003*.001	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
		M I S U R A Z I O N I:
		rampa e pianerottoli		4,35	1,300	0,150	0,85
		muretto controterra		4,35	0,360	0,650	1,02
		gradini	9,00	0,30	0,170	0,500	0,23
												3'
		SOMMANO m³					2,10	146,50	307,65

452	03.03.020*.003	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per particolari forme geometriche anche curvilinee.
		M I S U R A Z I O N I:
		rampa	2,00	6,01	0,150		1,80
		alzate	9,00	1,30	0,170		1,99
			9,00	0,39			3,51
		muretto controterra	2,00	4,71	0,500		4,71
												3'
		SOMMANO m²					12,01	50,60	607,71

453	03.04.001*	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
		M I S U R A Z I O N I:
		pos1 10Ø12	10,00	4,46		0,888	39,60
		pos2 10Ø12	10,00	4,46		0,888	39,60
		pos3 10Ø12	10,00	0,82		0,888	7,28
		pos4 10Ø12	10,00	0,82		0,888	7,28
		pos5 7Ø10	7,00	0,65		0,617	2,81
		pos6 9Ø10	9,00	1,41		0,617	7,83
		pos7 46Ø12	46,00	1,50		0,888	61,27
		pos7a 46Ø12	46,00	0,56		0,888	22,87
		pos8 20Ø12	20,00	1,69		0,888	30,01
		pos9 10Ø12	10,00	4,50		0,888	39,96
		* Parziale kg				0,00	258,51				2
												3'
		SOMMANO kg					258,51	2,52	651,45

454	13.18.001*.003	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 20 (3/4"), PN = 42.
		M I S U R A Z I O N I:
		Predisposizione per lavaggio auto e irrigazione	2,00				2,00
												3'
		SOMMANO cad					2,00	20,46	40,92

455	13.20.012*.001	Contatore di metri cubi per acqua fredda, tipo a turbina, lettura diretta. Contatore di metri cubi per acqua fredda fino a 45°C, tipo a turbina con quadrante bagnato e lettura diretta, attacchi filettati, completo di raccordi a tre pezzi. Portata massima: Q (m³/h). Diametro nominale 15 (1/2") Q = 3 PN 16.
		M I S U R A Z I O N I:
		Predisposizione per lavaggio auto e irrigazione	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	60,71	60,71

456	18.09.003*.002	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
		M I S U R A Z I O N I:
		Predisposizione per lavaggio auto e irrigazione	1,00				1,00
												3'
		SOMMANO cad					1,00	68,72	68,72

457	14.01.014*.002	Tubazioni in polipropilene per linee d'acqua, conteggiate a metro lineare. Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, rispondenti alle normative vigenti, posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono escluse le opere murarie. Diametro esterno per spessore = mm 20 x 3,4.
		M I S U R A Z I O N I:
		Predisposizione per lavaggio auto e irrigazione	20,00				20,00
												3'
		SOMMANO m					20,00	12,62	252,40

458	14.01.014*.006	Tubazioni in polipropilene per linee d'acqua, conteggiate a metro lineare. Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, rispondenti alle normative vigenti, posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono escluse le opere murarie. Diametro esterno per spessore = mm 50 x 8,4.
		M I S U R A Z I O N I:
		Adduzione AFS	30,00				30,00
												3'
		SOMMANO m					30,00	25,54	766,20

459	14.01.014*.004	Tubazioni in polipropilene per linee d'acqua, conteggiate a metro lineare. Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, rispondenti alle normative vigenti, posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono escluse le opere murarie. Diametro esterno per spessore = mm 32 x 5,4.
		M I S U R A Z I O N I:
		Recupero piovane linea mandata	45,00				45,00
		Recupero piovane linea reintegro	40,00				40,00
												3'
		SOMMANO m					85,00	17,47	1484,95

		TOTALE euro							2091020,56	0	0	0

		AGGIUNGE NUOVA VOCE								0	0	0

documento realizzato conPriMus for Excel by ACCA software S.p.A.

## Dati
41414D5648465353FEFFFFFFFFFFFF7F000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000F61200414153465353474ED2C60C40CDCC0C4000080000080000000100000001000000010000000300000004000000080000001900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000E0F01200FFFF7F0004000000440E340128000000010000000CB49F01F0F01200000080FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8EF1200030000000200000068FF300164000000010000000000000001000000FCFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8EF1200000000000300000068FF30016400000001000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009000000453A297201000073696F6E6500000000BEB3E5773CF21200A3B4E577050000009D0000000000000000672F36CFBAC50100EA70313FBDC50100EA70313FBDC50100000000FFFFFFFF00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000056657273696F6E6500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF000000000000000000672F36CFBAC50100672F36CFBAC50100672F36CFBAC50110000000FFFFFFFF000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000446F63756D656E746F00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007000000070100000000000000672F36CFBAC50100672F36CFBAC50100156BDA3EBDC5010000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000496E666F446F632E786D6C00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF06000000050000000100000000000000884E500288F01200B2750D01060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFFF92C517406000000000000000000000000000000000000000000000041414353000010000000000001000000000000400200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000D000000080000000EF000009D000000789C63600001110700007000550000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF08000000050000000100000000000000B075500258F01200B2750D0108000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	4	0
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF2B2C6B4D06000000000000000000000000000000000000000000000041414353000010000000000001000000000000400200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007700000087000000FDBD000007010000789CE3E4B4F1CC4BCB77C94F5670CE2FA80CCA4CCF28B15502318B404C054767674785E2FCB492F2C4A2548560BD023D473D25859002A0065B254310CBAD2817A8434921ACA838CF56C9D8584921B828D92F17240464404495149C73536C950C9414DC72F272C17A81CCF462B011FA76BC5C001E882754000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000031CAE22D01000073696F6E6500000000BEB3E5773CF21200A3B4E5770A000000FD0B00000000000000672F36CFBAC50100E2C1013FBDC50100E2C1013FBDC50100000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004461746947656E6572616C692E786D6C00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000D000000E20100000000000000672F36CFBAC50100672F36CFBAC50100156BDA3EBDC5010000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000436F6C6C656374696F6E45502E786D6C00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000F000000B70000000000000000672F36CFBAC50100672F36CFBAC50100156BDA3EBDC5010000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000436F6C6C656374696F6E56432E786D6C0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF07000000050000000100000000000000A4719F0140F11200B27510010B0000000C00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFFD4F3018E06000000000000000000000000000000000000000000000041414353000010000000000001000000000000400200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006D0B00003D310000DBEE0000FD0B0000789CED5B5B6FDB38167E9E05F63F70B3C56083ED389673693C6D06D048722AC0B7488E0BF48D9668975889D450B43B08F263E675DEF6376CFFD81E92BADACEA6DE99495360F2509314CFED3B87878794FACD1B174B7A4D181138A13FA0BFFEE59B37EE75730C4D3221C5D5D1119A8A682AEEAE8EBA47C8499919D9B0483526AB95FA71789AAA5F3FCD446E264820572D379F89A56AFC6044383C49482429670E8B7276A2874FDAA28BA9376B1C0BEE459CF194461C8DC58489908260EBF4087A619ABA797675D4EBEFE17EE3A9A16FDEF892A4371E7209E8858F95865C488E322250F22DCE78FE9AE4245ADF01094131017234C41B2EB01AA1E81F11079B08CBE986EBC78686EEB2C152AE71C986A229C5401E53040AAF05B9BBC3C7061FA9C0188834B93ABAF746F747E86457511BA5345F0B5C51742B92F9F0BEFB004DC445C60F21F1192206DD8324EDDA110EEF5F249491177BE787101D98EDD36C10DCBF98F53A9DD9F97ECA43252DF63AF851CFFCE998BD8EE98363ACDEEFE399E81829690461403E07AFD07AC56194CBC23F38CB702231934439F0FBCF774C641D9B754B11ADC17B8960ED6E682EF56826F88A48C95F2212239247C93A8738C0E59A36B20FF253D43B46014D28C840388A889038250CA4119017E31565F42076A7C7C8063CA288167C30CAD68B4542238A72223600DA41FCCEF47A28203888F21C34897E5AD3D24F58108238A269CA1760F041BC2E14AF089CCA99368BABC517ADC1BA127A640BD9E95DA0A8738612B25A11C4FEF36F6475FB27FDB38344BD8230CB20A123492246A30F040992C0CEB2010BBE2F03C0C4DA4B251E049188E439161466489848E5A75F54D42434A50C86C195A06DBECE745A79891867D1874FBF02312C6B2E625AD96422B9CC292AE09638D7D4FBE442842E096C2C7786BF71AE7EA65608B0D0B02726A4215E0F9157EF68C030CFC1F92007A315E582C1F60A7B2CD20A48AC7C09069B69C0A99126639A1116AB283CC80397A5075402AE11551EE72C5F275A13DEC4F420F6FD63E46D40A9B5AA50F24A10ECD2909873BD65AFE83AA611960256CD41BCAD6E53F772E129ED01470E2154AC2488023581C33F6A6148B5B820D40E9365B5706AE60E8026C10BA84024B89E83A73644D0A50EE62AAA0B4D884A5F28C219951CC29C2B4420774078C5AD9CF61200826859C7BC60C1BFC30018031642AD8EE604C8C552555B3AE6A40ABE0AEF620E2DC568C30FC41832A63FB77506AEF82A39903161E706930E6177E82EF4C886675DC08ED7BBFCDC1DCF0559F1C3C26693993DF41E9275F1E29F50FAF4FF6F59AA66DEAE76D5D856D1AC87DD6B5315D1802ED44257DC6D1941E96C75ACB3B37EF7BCFBEAB2777AD9BBF47A67505A4F59722DA0D0EF77FADD6EF7AC77D1BF3CEB9DF7CFBDEF4EAD73A8BC39F0D175F8122739386C96252B3BCBB48DAA3D592E753BF41DBE5C8E6535F13627F6F06656F59D349B8BFCB45B0D14EAD686F9418D8E1F203FD68C3548D3623B0799DCE01B2C723B65A60D268E7251361D91954D2F6269D9D646284579EAD2BC9A02FA3BC1B4D11BF961A3E739E351D51D0C2A194C0AD9E854325904403444367843AFC11B7A9E53683748565E0C0655D0C051C7721789B13FCF7A8DB615CAE2AC95597E61BF6AFF98B08A7C4FD0186CD5583B3C769CA02DABFDA0BBC607CE643C0BECD96C02E067C571D1950512A7DD13AB77625DF6FB5BF8B83258B51F8FD380E893E47015E8DF3DEA565A98832A4193E5B61487E55B8C7D7637DC88F618C4B69747E6407B9BC87477C680ED230AB35CD3C0C9B36C6D5CA939B4E7EE0068BB953D4AF39DE7B30CE4D500EB6E23D643E5538C46C5D10346BC5C270760867D46B750700B981D1E0FF2E200CF64528EA91108489F99D81FB993B2A946D3AC1A2D9A27FB14B39A8A39E67CF31CF4EAD57A4141E45587A82FA15B3B7C2B1FB73C1F660ECE6A437477DBF3DF26F235832275CDF0B72BF9FACB18B3AD5F2300A03412CB847FFC328AB551AEF06C27B026C6CF1BE1678EEF3E74C3453B8617CF1BE15ABF678A7185E74EA6686CC2BAFB9C51AEF47BAE2897786E658A66A1F3AC117EE6F8EE43574576338617CF1BE15ABF678A7185670BE5B1486B1BA08366EA7A805F1D8D27C1084E98BE12701B78EFDFDBE8DA1B7B813DF4D5A92E25704256B7409D15619DA28C6D38F4034DE216EF72A474616114E01250688DB9483112545D6E01407FDB466CAB528F27AEE63258E54D7BF72AF0E6A4B0EDB30D9DDAC1CC7726433BD8B235C3E2ABB6D5761C6F36B3DFFB93B1873C74730BDE9CD9C5BDAAEBF96864CFBCC06FF8F8465DBAC84FBF7CCD568F266ECB4E1F79A1E7DC6A144A3BBDEA1AF46BB6541FB127C3215888207E87F6AD5B79D2292EE4BE66FBAAB53AF2C3DBC06E79D09C78EFBEEAF5A92E9638A30B9A90D22C35F4A74D5FD4A6F63E5A0EBAD7B694D429DF8CA8DBA1E148EFFED00A9CB21506E63A4F35ED61D99C47C351DDAEA74C57F5F874558CABDBB2E9AABCAC8427BEBAF02DB99D94DAA8D73539456196DFAAC2418A35000EBD6B063DEB0C2865A228C17A0BE8264CD851141A110E5BDE28FE96D539BDB76AA6309F62F5A2C1A552FFFFFFFF466F5B4D06000000E4B39F0180F112006F17340102000000A0719F0101AA2EC962F57D0790E04CFF940FAAEF3CA6FE460FCC48A27E06F867F5E3A5982685F786F4212739B99C1417B12C8AEF6622CF8CD5E5D71CDDFF65D240A4A5F50D6080138DD5AB24A88F7E2B1E539CE71FB988D134FF38C988F9C025FF383281F963127959D1807454B420608A562853FDB8E406C1B3A4ABEA4DDA747D7574D9E9A9F717C34613ABCBF553D57C9B55CD1997374ABF2E4CB214F877B7ACD5D5F7DCD699E93B6C53CEB03ADD62046C3793CECD10E00445E7D5D12B23C14EE84F55C7DD8035642DB8BAEF8439678603304CA880301B48017DE0D53FBDE8F45EC1D374A157C07E53ED0D067F488C6C2106D42CC76095688AC032A5EF4CC5C82BF5C01A12368FAED51579BFE8868B796466F71AB3CF61F63B1187EB85F7B31458DFF04DC5F2E750AAD91004298A3A7907753A65F6695DBCCEEBCC63CF1BAF624049587C5CB75D7593CDF53BA86EA7DB454BCA38C2A87514A889FBADBF0739BDF78249C9C91F0FFCB1AF2EC9F7D4F0464533B60FCF1D9B06CD743AD0997420CC4B035DD92D690430F9092C56FDAA0F3C4921A95641BA43686D13BA9D61E751AA5E8B6A587C17C5561D95451E177ADA229FFBA182E7119AB36D45D5776790AB0853AF0D1F213EDFABAFFA3A22C78F125FEC4AD695977A47FBB8E857BBD4E64DFE67515F6E530744EDBEB9DAA2F40734B01E784462AABF0BD866D70EB641B5D1F98059F9D9CD0C2FD6EA2B0934E42BAE579DCA51D07E1B9BC40D7983E9BEEE8D8355DD013EC1CA32BB08B47AAAA59E0E78F152AEA41D346907AD6C3EC7EAF30B5F6D1CFAA0BDD6D1E5B1950E134FBD983B533B01D65EB413A91D02D9CF5D26B2C5C959E792A7D377686824CCA6FAE71D8DE507F00350BF2574F54131382DDB1ECC39AD7A73C7E49C19CD7848EFC83B6344A4BE21794799176BDD4E1A288AA5FE60477F43B935E64D919345495EBD857BCF795ABFD103C8ABCE3BD010D21EAC1D47CDEF9D5743D722563B904E8466C470515340AFCD942540E5994B82613E48629F4DD660E20C605D2EF13D64A54874504841310941540E405905B17F7FCBF4370EA6D6BE9FAAAF4938B2EE8F9049A7DE7400F5D0B5A031841167B0A78D53C5FB034F61DD84773A409D0402E5EF5DFD07DB224FE2B258F1651295ED5BA8331246AA3A468A7F91892CBB006A535A00DEF863650D985448020C5ACC28442166390AD5E716BFB734557E6E85C60FBBF132772079CA43A24556A16222A50CDF872345860B1D29C6BB73E729BD5B4BFBA3BDBB83F7DCD9837730FA0D78130D78307A00705D0B187D5411685AC3BA85CB96AA004DAB28000B23B47F82D153FAA796F6E4FE09467BFC638F910B81CDA22CA95C6170B1C74F894B2DEDC971B1C77B70194FF47736FA1452C012442272591AED0FE6223A679926696C2E75BCBE85CDCFE490315872516588F1E42991AEA53D39D2E349592F35777533D4FECF09FF054E4F925D000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF0E000000050000000100000000000000DCB63B0258F01200B2750D010E0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF945A006F060000000000000000000000000000000000000000000000414143530000100000000000010000000000004002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000052010000990200006E970000E2010000789C6D92CB6E83301045D7A9D47F20FC0081BCA550290122596A121268F7601C64096C6ABB59F4EBEB07AEB3E86A8EEF0CC3CCB527BB84761D82025392E55E42BF89004DEC47BEF7F6FA3299EC8040BD4C8026CBB55AB27BECFBDE9E091552C46F58967F52883C8639628F4A54D3E954A7326E8B0EECF16FD1073971A66A72F613C6FE4C4364616E616161A92121F7ABEE7C15396B8D449B63C591124B3CD0F707D332688A21A986911D15B5E55BCD753CB6322ED72BA9C00E8EFF3B2321A84957758D4D652A878FFDF92C08A320DC6CB7AADF99F5E1D85A62E470EE70E170E970E570ED70330E0089E8E45816ADF90D03046907407349CD67D28103C34DAB3D00653F641C993D40D17629166A6A7938567D0129517BC95DF810561688594F12FF23ACE9D051088D11CADD1B67A662DFE12F7B35F6264EE9459E9ED0995880041068531603F5D076C1F33B94CA2FEC20B8E3000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF10000000050000000100000000000000F8DB3B0258F01200B2750D01100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF6417F7A20600000000000000000000000000000000000000000000004141435300001000000000000100000000000040020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000270000001F00000029530000B7000000789CE3B471CECFC9494D2EC9CCCF0B735670CE2FCD2BF14CB155325452D0B7E3E50200A29109170000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000049141C1001000073696F6E6500000000BEB3E5773CF21200A3B4E57712000000B70000000000000000672F36CFBAC50100672F36CFBAC50100156BDA3EBDC5010000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000436F6C6C656374696F6E4F442E786D6C000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000014000000F81400000000000000672F36CFBAC50100672F36CFBAC50100156BDA3EBDC5010000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000436F6C6C656374696F6E53542E786D6C00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF1300000005000000010000000000000084B43D0258F01200B2750D01130000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF463C09A60600000000000000000000000000000000000000000000004141435300001000000000000100000000000040020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000270000001F00000083780000B7000000789CE3B471CECFC9494D2EC9CCCFF3775170CE2FCD2BF14CB155325452D0B7E3E50200A21E0911000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF14000000050000000000000001000000000000000100000006000000150000001600000017000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFFF618F168060000000000000000000000000000000000000000000000414143530000100000000000010000000000004002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000068140000F8720100CDDC0000F8140000789CED5DDD6EDBBA96BEDE05FA0E44500C5A4C7722D9F9DD677700D776B20D388E6BBBB9E84DA14A8C4B4096BC293A07C74F337733189CABF30867BFD82C92FAA163C79693D891EC55142DB94C524B14C98FDF22B9F8CBEFF5D0F7A92B5818F407FFF5F6CD2FBFFCDE1274D41F9096D71F7C3AB00F20D0E581F874601D90C15849064C847EF8E9A016383E8BD801B9F63A9EFAA537B8BC0AB8FBE9E0807446908033C73F20FDE9A7837348C58741FB52152483836E1AEC5DA5C1CF0315BC0CA010C127F480D47D9E0441912FBEF8874A01E19B442F080FFE31A649F8D2970F879CC13D8F02256D0743F57FA7FE935FF248C06B83C2F25D22A134BFF41B61FAC82B7E07E13BC78FE4F3C331A32A4D8346B76ECF13E94F89E0B3EFCDC95AC27767859FF9FD9C602E27C81EE604519D0BDE0AA01AED73CB94350359EF152BCEDC8C4494BC432A987B8414CE6B27A535DF9F17F6273F668573CADC862E9DD5A63DEC8BD1587E8386D021FBF4C8BA38AA58D6896C1A5D3ED50D6A22044D34EEDCBAAA584B0555613209BF5352155242F858F005BB43F54D6EB8178CE266D051C5C6AADEBA97A0A5480A97593A1C52AB5C5D874F07A1CE75C947BE6E2351DCCA798DEB9054BD9116F1C5BF853AAB1C90CFBEDBBCCF2AB5237A91FCB432A7185EB2207BE6A8732FF58C13F69D7BDACF5A0F7C98DBDBB4CDF5C63C7D5247C8D2E4D33B22FBDD874A855AF6EBCE382DA337EEB702B7CBDD4068F94CE289A83B623EAD12C6EFD4CC5E63D475866D061FFBBBFC23052A06D555FF197115D69954B5D0BBECBD84234278EFB69335F07EAD2D3F6E38FBE55BA331FCA0FBE9103E1B341EF9A62ADC92CD24F9A1C7C6A18AD5FC3F27D947F487492A08DE8CA77D3D5A34583486D7B55483D361DB08578C70350943DBB0D2CC10B1CD48C58C54D3C8A51F5A66C436231533A2F3B4AE79D6CB5AD7A16744B82B78BD3923F8F9A59DC5E5A05B0BB2783D12D78E68F71A0F459DE62013F55D5977C6431B910864AA4C32188DAF03F339EEF5EC636EB8F34062443B61E7EFDDE1606C7E6B2DEBB16C9C200A4A7EF9BD3FC8F045F79AE9914699230D330B20A792418EAD21A732073930CAD3E934459E0A228F2143E499459EB323EBECC8BEB8B82839F258C5469E545E20E8313E3D424F1AD969E8A975A0A5F9E9101E89A64F4769F3AE3B7A0039B574E4520FD28BF0AADFADD7BAB3E3846CDBD983645B3105D0338369F6B603910D69339D11C60A7FA6941901B4CB6664D459E07A53A828A3B0A305CA9648D5FEE732290B8D60502865B5128BDB405934954DA02CBA02946AA914CB892A0860820AFFAA9123C972B430CF4C49DDABAF30202E7AC6E3BFD4FD60F6E9200074847F3F1D7426A34398561C9281C3D9DD9D03330F5F61E6D1A359A0065CCEA65030D5A92BCB527F0D98F8EBBFC9358B263C2EDD5A96FECBC40984CC92431335810F897C04681FE6C801F01B721112983D393ECD932170994783A943BA94BB34109334DF631F2EADEE273197EA1C73A966CCE5D2F9F18345E1300891B5206BD91FD652707B592A47D682AC851693B5203BD99EAAC84E9EA52CB293EDEA8AEC04D9494E76727CF07029FF3863279D908F1CC1EE292EE62339594D4E70317F2BE464267131B8092EE66B74DE236EF29CC5FC930C748E35E89CCC820E456BD84E01CE83EC2F833755EBC8AE1CD9E7398C61768637F609024EE901A75239B2CED118B65780D30947D44E5B33442A66A46A468ECDC889193935236733659FA7B1DA3D17C1F48A661A2E02BBE292EC7AE83197E6609B8DC7A9F54B72CCD3398E799AC17D9787430A9D1A29E64E21FE43E1CB403E52CC7D457CA4983174EE11E23F87629E659873AA31E72CC39CA64F033724B3DBC511784C1902CF5381E757836CCA30420F420F42CF1E41CF79063D671A7ACE1F811EF23E124EE039DCFB8006CFDD4721A3CCA781D0AEECFEB38A0D41A9BC401884BBFFF460BE4718541F8D79D4EE678AA91D45F0ED560115EE02DC8CAAB80BF059CA6A257017E0B6742DEE02C56BEC025C5AFA8A9D7D2FB9187231C70E2E1E65076EC8C721A164A4DE0339027204E40805E10833899122204578158A70EB02C4255F4D8E1869CB04F210885812272E075558364B2C8BA6C5230A4B
74459EB0014D9127E4FD0579C2629E605B070F57B0A528610AF570349E88905C53C199BB03DE037EB5AD130BE9C1C617B277851FE03236F203E4074F58C6C629FF2634C529FF66742D8FA638E5CFFB4BAD510622602D4B0F1317C1C8D7E1C4F1590E65DA9360F813A8431EC5DB0ECF9DB6E60B99F2A84BA33CEE08F6DDD981241B0F39959D71AABE60238700A2861C9D4823995A4DA6D638816A6D914C550A46A6D222914D219B4236B5E1595F2C423AB5355D0B47A796368162A98A7C2A2F6BDA693EB5F7CCC4B8DF266126C60537007E3F198D84436EEEEE28170ED2939DA2270FB2BF0C3B914E52B6B3D4A30BDB577292CA57B29358B8057A627E7BA4276964A7E94987F7866C346E0BAEDA0FB295EDA95A3CBAB24C59E42B1B51B578846589B28094EB918C1DD9C1F50CA241DEB380B8EC8ED30F4FCCEC53681BF9B22FA72C2F4A3D8C0B6A12EA61DC500315E6F1FFFFFFFF2AE38EA406000000000000000000000000000000000000000000000090C8FD660E97CEA0D153D76E718F87C297211FE8304526CCC13FE2BA104FA61F33898BB136728A0E531414EF11F9788EC314DBB88440418F1C3F4E96411079EFDC3BC1141A211E8A44345A8D4695D36D99C26255118B0A8245E697472C4A237B8745C5B37C6925CA60F87A5CD3E2D9BD96E85A38B3D7B21650164D8B67F47A5CD7D75DA55F6626934ED0398D22655D59691B6A3CD742662D4BBF8E854C5BA9F2EC805EB2A2BE34DFAD03B378F9AA8C3C4131C202D26D7DFD0F671C467F5B2FDB75B373932387A15FF6627315B2B6BD6EF6A72FF5D9E77FA943B3FD52571FBEEB889F6A16B368527BEB361C25BD756B7A4EE0C1F4CBD2761615B68D70458717EA1CABB08CC519B7FAA42CCEB84C6E118B2B8AFB4B1B599C6590AE82B2B835B65B1B26450B591CB23864711459DC76679BE5D11459DC66742D8FA6C8E2F2FEB28CC5BDC666076B59FA2F5F6B9D416B50D3FCE73792DDB5B552B1875915CF09047D42D6FB9422E5C8DCED35BF7DCB43BC5AD7DD9BDEE066AD974AF3ACF13606C17B122B5C9381229F4CF9A4716D5CB22FC5B8370E6642139F4582B9E96678FB75C8A385E4D132B85E41C9236E489109F7933EE286947882B5E7F47109245E7B7E24DCA395A0347FAF5CD5D82CA93D4824B66E8AC084C084C084C084C084C0944A5602D332F831EE96B3E3EB23AAC61A5BB6CA7AED04A1178E29C7A3C20842AB41688DA535EB607B4B6B7B72583829E175CE0A0302D9B604210B41C888EC1D08156F712D169561756D89AAC55B5E5BA66CE1D6D7963682D2A85ABC15B625CAE2125BFE25B63536256EC371519C21250279F2E4D99AB9F68AD3321663DC8197B218E3BC57A6509FB913AE7DE122894112832406490C92982C82240649CC96544512B329654BA42A9298DCBF2089D9711223A7A00F77029C651C0610DA65639F050EA76440DD60272EE943128324A67024A67ED319343B5F0737E4AAD969F66AEDE6DB376FDF7C99D008C610EA3B3F420ECC81FCF5BFC4814E3E94614AC60E1794B040D021973B8189477D02E446765F99A23FA62EF44990EBADBBB5F1D8F14578F8F64DCB275EE84E4630C68484333954391F89E32585A9411A8A1BFA8C38D1980AC1481006043A47E0C85CF2476FE2B21F0C52788E4C9768C9081470C75CA6D419C73B9B098DA83B9127263F123191E5E93C54960685539746110CC6644C3999040E71C3D1984D8403A5DCB140C306116A107208F50875C3201CC9083CC6D72F180EF5B33289A35FF9231417FDF54F5928541BA7F74CD6ABE7A4C9B880B1CD0FC9F1894C3A1A39A4FA317675E710E7837A95C661F7B077484E4E8E8F2E2E0EE5F779FBE6A67755EBB4BE7DAB7D6BDD749AA4D16CB77589CD76EDF34DAF36B891A96259F61DE32A8727105F5ED513EF96767FCA7ABD871783EA8A288CBA506BC30993D59DEACA46F0021168351CB2890715202F4FA5A07520B8E379723B711067084924A0A0107EF4641A8F11A1E13AD1007409D2CA6AFA347043A2D09125E8280B26508D3C1CC300AFBE470AE3644803A8209F426DC070B2F837F5351CE33D29912F056F9ED48A7AAA07952DDB915449EA99B611F936FC5EB512681BF0722AE8CC9529DFD401459E680F98495C8C8D35308A5AD21C50DD8C39A092527D3407BCBA39407FA7725803B4126530063CAE69F16C014B742D9C2960590B288BA6C533043CAEEBBED8015E94DCDA19B9B534B9955B0FB3CBE703E1C8E9AB3219E01E7724B52FB7C7DDDA22A9B50A466AE39A104F5E982BE0441C77B86BACDA8789782C79CE0EF78A7111964421053D1719F44043E4A99D826A133745C32A62D04A0C2AA861D52A1806A5453E198452F94A148A85DB8021BCAE578FE77B0E43C53308C5A232588496A85A3C93D032650B67135ADA084AA36AF1AC424B945D66163A9933C1183F3EB69DA08C36A305A9D7DD3BD295EB7FE4EB70919BA205C9DB9360F853EFE85E9DD6E1B9D3D67C21531E756994674F4A378C9860F77934EEC825E37C492F5B575F7B4DB9C25A0B82502C767AF5A2763AE3EEAE842DC9D96F7A6F301DB24870B52AB8C8688784C99421619A35DA9DE1A5293908535C1362BFF8522B209EDCD1F0FDFB91FAFB9D50BD2581446A67041DA9CD13CC27F5666FD0BA6CC1D4E086345AA45BBBAA5D373B10090E89CCA737AD10166FFAF3D8BFFFA736CACAFD4E6004231E24FA56FBA3FDB573D5FFDCECD7FF68B63A30D876AE4887EB629C4934A491A0BE2FC8DF43EED180DC8701A12CA023F29932C19D21923C8A24AF60F3D012A98A246F53CA9648552479EB50B91D2179E9AA4B87E7D0254D0D7393C31CE93743C6D63FA8D0A03F582E3FC2F05E6A27EF5CDA17E576C6AD9829B7B3336ED7975B6DE5CDD248F290E46D83E4D948F2C47E913CE44B14F952C1A674255215F9D2A6942D91AA3BC3979012CDA4EF1FD60EDB79D84DEFB09E27D96B9EC17E51DA625C0399D2968A415B9479B876EF0453CDA1485B9E4463C85690AD205B41B6826C05D94A2A41B6B23D5591AD6C4AD912A9BA336CE59557776A8DD2139C9D2124C63D82292131EE6CAA4BC71877D21708932B28C6DA0E1E6C4542B28A90E43FD88A97373D8B92CC24C6A3AD48480A434872039171776025761958395E044421791F0927F01CEE7D28BF5DEC57E8221914C51559602CAACC6351E5F8B5B0280141138B9436FB7EC035FE05A1086D6308450BA1E801F7E4E24E7DF6F437C5C812298CDD1074E35EDE7384BEE71D7A701ABE959DF7B6D51FDCFCA6F6F52BA789729B1F8BCF02BCBBB52AD6310CF6EF08A7D2DF6028B7A70587E45D077EA8C63FA8CD6A12FFFFFFFFAD5F738F06000000B4873A0264F012009308310106000000BCB03B02E31C2D3F55F29932CE95C8F1D3BC674A20BD29C283FF94AE7DC9DD843877774C65520E0DC79C2A3F882471F298F84894CE3313A79C8C441316789AED291788EC6F6FDFF45AFDAFED41ADD3B851AE1F1DE51032D94647221680B21E098743ED6632717C391AC9645C97AB0B4B9C4E4220F650118D4144EEA0A2A87441FAE7844ADF92F0BA3A61987993FC0D7AF4484E02804DBBBA6D8FC63D263BB02D0FC3E9F249148E462C5095189F2F4B93A94E98C6AA33B1E32C661B85578C70D5081FEBD179A463C90F9D30D567265E31E3F64CEA4A56908AEB1E4C05874E919494452135A4A181745E2A0F86B0E00E2A6722DF324B549507DBDC09FC0EDF2510CC656327B68264898E8D826DF3A152A1C393345AD527E6E2D8B1991254B61FC42B0FE2D507F12C7F4B8EDFD9EBE96865365A9D8D1E1B51DB2CA86246AA6624F94C32AA8280AB81A7D0DA965761D4B927077D80DB188A5BB7B5E4F3709144A0975F513D95AB452E9F423076BBDA8AFBD24FE86451246FE3913D57BA1655778B6A0FA7DDD067D3A9EE352C98C80DBAAA3BCA0340715F69756AADB634AF7C37FF48FD60D081E1A5FE479340698272D9B64D27B4897759751448BA92753327BDD10327BDB1C75AE8B1643CF9EB5F64EC0C65F79C73FF0A3D9C2B77AC8CBC6BB46048ABBD23EF987DF18E84BE800C502F1FA17F122FBC9F48E7BEDAF52D34479F0E87D2616B03740A22F61B793F93BFF6EEC3A19A9258B6E6F83258C9825535538F07E0D9A159CE1912635932304B99074373CB33626A7AD45063B239E153DF537DC1D484F6D803A4716D66EC5F68739BF97119AB31AEA44D598D7199D30CABF9DCEAEF02A1A922A14142A31B0A121A2434486890D020A14142838406090D129AD2131AE376DA74BFC0694668DA3052C99B634853DFA2B2B377D3C68F2F1495D9FC3E8107D95F669BC01A4CC6D825609594C924CF442203F92F8EAC7324327B4F640ABC5731EFFE85AAB50018CF4C604C5D73337249399EE9D931687C287C196C5CE34C8F85D8F8746C4CE52BC131166E031DD1CCA761668FD051B610E861AA47666D2661EC5A82E77EB6A72A9EFBD994B2255215CFFDAC3363DEA60B03360CE25B5A9373F22F7ED2674D17DEF6BFFF8FACE3C6BBB266FAEA9AE98FD74C7FB266FAD335D39F99E9C9FB481A7B6F389B4EE5E28A4F3FE428E2FCF9455C3CBF8845BED45FF26456D59E27945296104A98144D7C7927B39BDA586D6492860C99E42C933CC5C358DBE19233898B61673DC5C3586A0AB5474C72CD0D23D79E1F0977352A2DB881B06AACFFF54369E3AC87A3F1243B245C5E0BE7AFB6756221366D1A9B6070B26D393E592BB1C9422BE72E2193F9E51199D2C8DE2153F1EC975A8932982F1FD7B478D6CB25BA16CE78B9AC059445D3E2992E1FD77599E5B28CC6C90DBA1F5AD328B98E816E83F70ABEA6D3A4451902977934983AA44BB94B033149F36595FFA2263DE342424B732779402CE14EB7F0A2146D79C89756F2A5356C7916F225B1437C092D79F18C62CFF9526EC831EE4992F0A330E7C2C01CE6B151BC84DAABCB8DFB3F9813B83B60BAB352188AAB1171E8E57168AF7627C6BF2010E1E6C4FD04A24E77E8398018002510E9D1613D103F7CA11AD322905A46A9D762D2C5DBE6838CFA6599B1712F4A324D91272AD2654506E45CB780E412475AFE290A32E58DCF50D6385B68957F86F264A69C16B94B3394533C5CA8A07E8F6628B8B4B82D4D71697133BA9647D3322D2D3E6541B01CB79414961E2C224287D7792E7BCC792764FF3077C25ABECB28FBD2C910A96B8F338CFC274904820E43B536B7B20823F33AD960B23BFBDC1F6B656F721EF2B984CF2268A6431925F97F67B8972500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000